建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南中鸿集团煤化有限公司焦化生产过程废水处理及回用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南中鸿集团煤化有限公司 |
| 法人代表 | 高 西 林 | 联系人 | 郭 香 利 |
| 通讯地址 | 平顶山市石龙产业集聚区 |
| 联系电话 | 15938973665 | 传真 | 0375-2528958 | 邮政编码 | 467000 |
| 建设地点 | 平顶山市石龙产业集聚区中鸿煤化公司院内 |
| 立项审批部门 | 平顶山市石龙产业集聚区管理委员会 | 项目代码 | 2017-410404-77-03-029570 |
| 建设性质 | 新建□改扩建技改□ | 行业类别 及代码 | D4620 污水处理及其 再生利用 |
| 占地面积 （平方米） | 3000 | 绿化面积 （平方米） | 500 |
| 总投资 （万元） | 2500 | 其中：环保投资（万元） | 2500 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年10月 |
| 一、项目由来 河南中鸿集团煤化有限公司（以下简称“中鸿煤化公司”）位于平顶山市石龙产业集聚区，是由中国平煤神马集团控股，中鸿实业集团有限公司、联峰钢铁（张家港）有限公司三方共同投资筹建的股份制企业。该公司成立于2009年11月，注册资本50000万元，总占地面积956亩，现有职工1291人，其中大专以上198人，中高级职称8人。2010年，公司建成投产了我国自行研发设计、具有完全自主知识产权的国内第一座WKD6050D型2×60孔固定站式6米炭化室捣固焦炉，其装备水平、技术水平在全国均处于领先地位。 中鸿煤化公司现有2座60孔WKD6050D型捣固焦炉及配套的化产回收系统，10万吨/年甲醇生产装置，5万吨/年合成氨生产装置；可实现年产焦炭130万吨、焦油6万吨、粗苯1.7万吨、硫铵1.78万吨、甲醇10万吨、合成氨5万吨。中鸿煤化公司注重科技创新，先后成立了捣固炼焦技术院士工作站、捣固炼焦工程技术研究中心以及省级企业技术中心，与中国科学院过程工程研究所共同建立“煤热解过程清洁生产与循环经济技术中试基地”，承建“国家能源高效清洁炼焦技术重点实验室”。 河南中鸿集团煤化有限公司在运行过程中废水主要来源于化产回收阶段产生的蒸氨废水、水封水、终冷水、分离水、脱硫工段废水；甲醇生产工序产生的转化排污水、回收塔废水；辅助工程产生的锅炉排污水、循环水排水、纯水站排水、制冷站排水；车间及地面清洗产生的废水，职工生活产生的生活污水等。根据企业实际生产情况，厂区废水总产生量为65t/h，该部分废水收集后进入厂区酚氰废水处理站+废水深度处理站处理后，出水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中相关水质指标后，作为补充水回用于循环冷却水系统，综合利用，不外排。 根据企业目前实际运行情况，废水深度处理站位于合成氨东侧，距离酚氰废水处理站较远，需要泵站长距离输送（输送距离约500m）。目前，公司废水深度处理站采用“多介质过滤+超滤+反渗透+混床”工艺，由于设备老化，运行费用较高，不利于企业的长远发展。公司经过多方论证和研究，拟对厂区废水深度处理系统进行改建，改建区域位于现有20000m3煤气柜东侧，在燃机压缩机厂房、水池及发电间中间空地上，邻近酚氰废水处理站（相对距离65m），缩短输送距离，改造后采用“化学软化+多介质过滤+臭氧催化氧化+膜生物反应器+超滤+反渗透”工艺，以保证出水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中相关水质指标后，全部用于循环冷却水系统，不外排。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于国家鼓励类建设项目第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第15条“‘三废’综合利用及治理工程”。由此可知，本项目符合国家当前产业政策。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017）和《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，本项目属于第三十三项“水的生产和供应业”类别中的第97小项“工业废水处理”，该类别中“新建、扩建集中处理的”编制报告书，“其他”编制报告表。本项目为焦化生产过程废水处理及回用项目，属于改建项目，因此，本项目环境影响评价应以报告表的形式完成。受建设单位的委托，平顶山市润青环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即对该项目进行实地踏勘，对建设地点周围环境进行了调查分析，在充分收集和分析相关资料的基础上，编制了本项目环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 二、工程内容及规模 1、基本情况 本项目位于平顶山市石龙产业集聚区中鸿煤化公司院内，属于改建项目，主要对现有酚氰废水处理站工艺进行优化，并同步改建废水深度处理站，改建区域位于现有20000m3煤气柜东侧，在燃机压缩机厂房、水池及发电间中间空地上，占地面积3000m2，建设规模为废水处理量80m3/h，本项目建成后原有废水深度处理站将作为备用系统保留。 经调查，中鸿煤化公司现有废水处理处理站由酚氰废水处理站和废水深度处理站组成，其中现有酚氰废水处理站建设规模85m3/h，采用A2/O工艺，出水水质满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2间接排放标准，小部分回用于干熄焦焦炭加湿、煤场降尘等，大部分进入废水深度处理站；现有废水深度处理站位于合成氨东侧，占地面积1500m2，采用“多介质过滤+超滤+反渗透+混床”工艺，设计处理能力2*50m3/h（2套），实际运行过程中1用1备（进入深度处理站的废水量为45m3/h），出水水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中相关水质指标，出水作为补充水回用于循环冷却水系统，全厂废水零排放。 根据现场调查，中鸿煤化公司北侧邻近夏庄河，隔夏庄河为张庄村，张庄村属于集聚区搬迁村庄，目前已经搬迁完毕，房屋已经拆除；东侧为兴龙路；南侧为中鸿路和关庄村；西侧为集聚区待建设用地。本项目距离西北侧夏庄村660m，距离东南侧下河村725m，距离西南侧关庄村620m。 2、建设规模 本项目深度废水处理站建设规模为废水处理量80m3/h，采用“化学软化+多介质过滤+臭氧催化氧化+膜生物反应器+超滤+反渗透”工艺，出水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中相关水质指标，全部回用，不外排。 经调查，中鸿煤化公司现有酚氰废水处理站建设规模85m3/h，目前厂区废水来源为生产废水、清净下水、车间及地面清洗废水、生活污水；其中生产废水包括化产回收工序产生的水封水、蒸氨废水、硫铵废水、粗苯终冷水、分离水、脱硫工段废水，废水产生量为34.7m3/h；甲醇生产工序产生的转化排污水、回收塔废水，废水产生量为5.3m3/h；清净下水主要为辅助工程产生的锅炉排污水、循环水排水、纯水站排水、制冷站排水，废水产生量为19m3/h；车间及地面清洗废水产生量为1m3/h；生活污水产生量为5m3/h；全厂废水产生量合计65m3/h，即中鸿煤化公司酚氰废水处理站生化出水量为65m3/h。而在实际运行过程中，酚氰废水处理站出水水质满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2间接排放标准，部分出水可回用于干熄焦焦炭加湿、煤场降尘等，剩余废水量不足80m3/h，因此，改建工程废水深度处理站设计规模为80m3/h是合理的，可以满足全厂生化废水的处理要求，保证厂区废水全部综合利用，零排放。 中鸿煤化公司目前各环节废水产生情况见表1。 表1 中鸿煤化公司目前各环节废水产生情况统计 序号 工序 单元 水质指标 产生量（m3/h） 1 化产回收 水封水 酚、氰化物、COD、石油类等 1 34.7 2 蒸氨废水 COD、挥发酚、氰化物、氨、油等 26.7 3 硫铵废水 COD、挥发酚、氰化物、氨等 2 4 粗苯终冷水 COD、挥发酚、氰化物、氨、油等 3 5 分离水 COD、挥发酚、氰化物、氨、油等 6 脱硫工段废水 COD、氨氮等 2 7 甲醇生产 转化排污水 氰化物、氨氮、硫化物 2.5 5.3 8 甲醇回收塔废水 甲醇 2.8 9 辅助工程 锅炉排污水 COD、SS、盐类 4.14 19 10 循环水排水 COD、SS、盐类 3.16 11 纯水站排水 COD、SS、盐类 8 12 制冷站排水 COD、SS、盐类 3.7 13 其他 车间及地面清洗水 COD、SS 1 1 14 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS等 5 5 合计 / 65 65 备注：酚氰废水处理站建设规模85m3/h，废水深度处理站建设规模80m3/h 3、建设内容 本项目主要建设内容为新建生化出水处理系统（废水深度处理系统）和雨污水软化处理系统。对于现有酚氰废水处理站将优化处理工艺，将厌氧池改造为好氧池，并对污泥浓缩池内部改造，增加刮泥机，从而恢复污泥浓缩池的正常功能；对于现有废水深度处理站拟作为备用处理系统保留，本项目检修时启用，以保证全厂废水零排放。 本项目工程组成见表2。 表2 本项目工程组成一览表 工程组成 项目名称 工程内容 备注 主体工程 废水深度处理站改建内容 化学软化 系统 进水调节池 1座，长×宽×高：5000×5000×6000m 新建 高密度沉淀池 1座，长×宽×高：5000×3000×8000m 新建 软化加药间 1座，长×宽×高：6000×9000×6000m 新建 过滤系统 多介质过滤器基础 3座，Φ3000mm 新建 过滤进水池 1座，长×宽×高：5000×3500×5500mm 新建 过滤出水池 1座，长×宽×高：5000×3000×5500mm 新建 反洗浓水池 1座，长×宽×高：5000×6000×5500mm 新建 泵房、风机房 1座，长×宽×高：6000×54000×7000mm 新建 催化氧化系统 催化氧化池 2座，长×宽×高：2500×2500×9000mm 新建 催化出水池 1座，长×宽×高：5000×6000×9000mm 新建 臭氧间 1座，长×宽×高：9000×12000×7000mm 新建 催化塔基础 2座，Φ2800mm 新建 MBR系统 膜池 2座，长×宽×高：4500×10000×6000mm 新建 MBR出水池 1座，长×宽×高：6000×50000×6000mm 新建 MBR清洗水池 1座，长×宽×高：3500×1200×6000mm 新建 风机房 1座，长×宽×高：9000×12000×7000mm 新建 加药间 1座，长×宽×高：9000×6000×7000mm 新建 超滤系统 超滤产水池 1座，长×宽×高：5000×6000×5500mm 新建 反渗透 系统 反渗透产水池 1座，长×宽×高：5000×6000×5500mm 新建 反渗透浓水池 1座，长×宽×高：5000×2500×5500mm 新建 反渗冲洗水池 1座，长×宽×高：5000×2500×5500mm 新建 膜车间 1座，长×宽×高：30000×12000×1100mm 新建 离线清洗水池 1座，长×宽×高：2000×2000×1500mm 新建 酚氰废水处理站优化内容 酚氰废水处理站 好氧池 将2座厌氧池改造为2座好氧池，单池容积为800m3，有效高度5m 优化 污泥浓缩池 1座，尺寸Φ10.0，池深6.0m，增加刮泥机 优化 依托工程 化学品仓库 氢氧化钠储存 依托中鸿煤化公司现有氢氧化钠储罐，现有氢氧化钠储罐1座，一次最大储存量70t，能满足全厂108d的生产需要。本项目营运后氢氧化钠溶液用量较小，日用量0.014t，对氢氧化钠溶液储存周期影响不明显，现有储存设施能满足本项目生产需要 依托可行 Na2CO3储存 依托中鸿煤化公司现有化学品仓库（碱房），经调查，碱房建筑面积77m2，其中长11m，宽7m，一次最大储存量30t，能满足全厂4.2d的生产需要。本项目营运后碳酸钠用量不大，日用量0.068t，对碳酸钠储存周期影响不明显，现有储存间能满足本项目生产需要 依托可行 危险固废 依托中鸿煤化公司现有危废暂存间，经调查，中鸿煤化公司现有危废暂存间建筑面积210m2，内设置有专门废树脂存放区域，危废暂存间设置满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防要求 依托可行 蒸汽 来源于中鸿煤化公司余热锅炉，从公司蒸汽管网直接接入，能满足生产需要 依托可行 氮气 来源于中鸿煤化公司甲醇生产空分工段，通过管网接入，能满足生产需要 依托可行 氧气 来源于中鸿煤化公司甲醇生产空分工段，经调查，甲醇生产空分工段氧气富余量800m3/h,本项目营运后氧气用量为180m3/h,通过管网接入，能满足生产需要 依托可行 辅助工程 控制室 利用中鸿煤化公司现有用房 依托 公用工程 供电 接厂区现有供电系统 / 供水 接厂区现有供水系统 / 环保工程 噪声 基础减振，风机加装消声装置 / 固废 浮油和污泥送储煤场用于配煤炼焦，废树脂依托公司危废暂存间暂存后委托资质单位安全处置 / 4、设计进水指标 根据《河南中鸿集团煤化有限公司焦化生产过程废水深度处理及回用项目技术方案》（北京赛科康仑环保科技有限公司，2019.3），本项目废水深度处理站设计处理规模为80m3/h，设计进水指标见表3。 表3 废水深度处理站设计进水指标 序号 项目 单位 水质指标 1 pH值 — 6～9 2 悬浮物 mg/L 70 3 化学需氧量（CODcr） mg/L 150 4 氨氮 mg/L 25 5 五日生化需氧量（BOD5） mg/L 30 6 总氮 mg/L 50 7 总磷 mg/L 3.0 8 石油类 mg/L 2.5 9 挥发酚 mg/L 0.30 10 硫化物 mg/L 0.50 11 苯 mg/L 0.10 12 氰化物 mg/L 0.20 12 多环芳烃（PaHs） mg/L 0.05 14 苯并[a]芘 ug/L 0.03 5、设计出水指标 本项目废水深度处理站设计出水水质要达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水水质标准后，全部回用，不外排；设计出水指标见表4。 表4 废水深度处理站设计出水指标 序号 项目 单位 水质指标 1 pH — 6.5～8.5 2 SS mg/L — 3 COD mg/L ≤60 4 NH3-N mg/L ≤10 5 溶解性总固体 mg/L ≤1000 6 BOD5 mg/L ≤10 7 浊度 度 ≤5 8 硫酸盐 mg/L ≤250 9 石油类 mg/L ≤1 10 总磷 mg/L ≤1 11 氯离子 mg/L ≤250 12 总碱度 mmol/L ≤350 13 总硬度 mg/L ≤450 14 色度 倍 ≤30 6、主要设备 本项目主要对现有酚氰废水处理站进行工艺优化，同时改建废水深度处理站，原有废水深度处理站将作为备用系统保留，不涉及设备的拆除。 现有酚氰废水处理站优化工艺设备清单见表5。 表5 现有酚氰废水处理站新增设备清单 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 1 可提升曝气器 / 套 2 好氧池（原厌氧池改造） 2 刮泥机 / 套 1 污泥浓缩池 本项目改建废水深度处理站主要设备情况见表6。 表6 废水深度处理站主要设备清单 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 一 雨污水化学软化处理系统 1 软化池内件 搅拌器、导流筒等 套 2 / 2 沉降器 9m³ 套 1 / 3 沉淀池刮泥机 / 台 1 / 4 污泥循环泵 Q=3m³/h，H=15m，铸钢 台 2 1用1备 5 污泥外排泵 Q=5m³/h，H=30m，铸钢 台 2 1用1备 6 出水外排泵 Q=30m³/h，H=30m，铸钢 台 2 1用1备 7 碳酸钠加药装置 配药箱、溶药箱、加药泵、搅拌器等 套 1 / 8 氢氧化钠加药装置 配药箱、溶药箱、加药泵、搅拌器等 套 1 / 二 过滤系统 1 多介质过滤器 Φ2800×4000mm，材质：碳钢 台 3 2用1备 2 过滤进水泵 Q=120m³/h，H=20m 台 2 1用1备 3 过滤反洗泵 Q=200m³/h，H=15m 台 2 1用1备 4 浓水外排泵 Q=25m³/h，H=25m 台 2 1用1备 5 罗茨风机 6.0m³/min，72kPa 台 2 1用1备 6 集水坑潜水泵 Q=15m³/h，H=25m 台 4 / 三 催化氧化系统 1 催化氧化塔 Φ2200×10400mm 座 2 赛科康仑 2 催化池內件 2500×2500mm | 套 2 赛科康仑 3 催化进水泵 Q=70m³/h，H=20m 台 3 2用1备 4 喷淋水泵 Q=10m³/h，H=25m 台 3 2用1备 5 臭氧发生器 生产能力为12kg/h（以臭氧发生量计），含尾气破坏系统 台 2 / 6 氧气阀组 / 套 1 / 7 液氧气化装置 / 套 1 / 四 MBR系统 1 膜组件 处理规模：65m3/h，平板膜，膜通量≤15L/m2·h 套 2 / 2 出水泵（自吸泵） 70m3/h，吸程6m，扬程20m， 材质：304 台 3 2用1备 3 MBR膜池供气风机 22.5m3/min，P>65kpa 台 3 2用1备 4 MBR清洗水池外排泵 Q=20m³/h，H=15m 台 2 1用1备 5 药洗装置 / 套 1 / 五 超滤系统 1 超滤膜组件 处理规模：55m3/h 套 2 / 2 超滤膜机架 采用8寸超滤膜，材质：碳钢防腐 套 2 / 3 自清洗过滤器 Q=55m3/h，过滤精度50µm 台 2 / 4 反洗保安过滤器 Q=150m3/h，过滤精度5µm 台 1 / 5 清洗保安过滤器 Q=28m3/h，过滤精度5µm 台 1 / 6 超滤进水泵 离心泵，Q=50m3/h，H=30m 台 3 / 7 超滤反洗泵 离心泵，Q=150m3/h，H=25m 台 2 / 8 清洗水泵 离心泵，Q=28m3/h，H=30m 台 2 / 9 清洗溶液箱 V=3m3 台 1 / 10 清洗水外排泵 Q=5m3/h，H=15m 台 2 / 六 反渗透系统 1 预增压泵 Q=55m³/h，H=30m 台 3 2用1备 2 高压水泵 Q=50m³/h，H=150m 台 2 1用1备 3 段间增压泵 Q=30m³/h，H=50m 台 2 1用1备 4 反渗透膜 DOW BW30FR-400i 支 120 / 5 膜壳 6芯，特种玻璃钢 支 20 / 6 膜机架 / 座 2 / 7 冲洗水泵 Q=55m³/h，H=20m 台 2 1用1备 8 清洗水泵 Q=50m³/h，H=25m 台 1 / 9 清水外排泵 Q=70m³/h，H=30m 台 2 1用1备 10 浓水外排泵 Q=25m³/h，H=30m 台 2 1用1备 11 清洗水池外排泵 Q=10m³/h，H=15m 台 2 1用1备 12 反渗透进水保安 过滤器 Q=50m³/h，过滤精度：5(m，壳体材质：SS304 台 2 / 13 反渗透冲洗保安 过滤器 Q=50m³/h，过滤精度：5(m，壳体材质：SS304 台 1 / 14 反渗透清洗保安 过滤器 Q=50m³/h，过滤精度：5(m，壳体材质：SS304 台 1 / 15 阻垢剂投加系统 含加药箱、计量泵、搅拌机等 套 1 / 16 杀菌剂投加系统 含加药箱、计量泵、搅拌机等 套 1 / 17 还原剂投加系统 含加药箱、计量泵、搅拌机等 套 1 / 18 草酸清洗装置 含加药箱、计量泵等 套 1 / 19 氢氧化钠清洗装置 含加药箱、计量泵等 套 1 / 20 清洗水箱 有效容积3m³ 套 1 / 7、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原料及能源消耗情况见表7。 表7 主要原料及能源消耗情况 序号 名称 用量 备注 1 催化剂 30m3 KL-CO4，更换周期2～3年 50m3 KL-CO3，更换周期2～3年 2 NaOH 5t/a 利用公司现有储存装置，经调查，公司氢氧化钠溶液年用量236t，设置1个储罐，厂区一次最大储存量70t，储罐周围设置有围堰，能满足108d的生产需要；厂区编制有环境风险应急预案和专项应急预案。 3 Na2CO3 25t/a 利用公司现有化学品仓库（碱房），经调查，公司碳酸钠（固体）年用量2592t，碱房长11m，宽7m，建筑面积77m2，厂区一次最大储存量30t，能满足4.2d的生产需要；厂区编制有环境风险应急预案和专项应急预案。 4 蒸汽 175.2t/a 臭氧尾气破坏装置 5 氮气 400m3/a 催化单元吹扫 6 氧气 1576800m3/a 臭氧发生器气源 7 电 3555263kwh/a / 主要原辅材料理化性质如下： （1）催化剂 本项目臭氧催化氧化塔采用北京赛科康仑环保科技有限公司技术，采用少量臭氧作为氧化剂，在高效的专用催化剂KL-CO3、KL-CO4作用下，在中性条件下将难降解有机物选择性氧化分解，使处理后的废水COD、色度等指标达到国家新标准要求。 根据设计单位提供的资料，本项目专用催化剂成分为304不锈钢、316不锈钢和钛材。 （2）NaOH NaOH理化性质及危险特性见表8。 表8 NaOH理化性质及危险特性一览表 化学品名称 化学品中文名称 氢氧化钠 化学品俗名 烧碱 技术说明书编码 813 CAS No. 1310-73-2 危险性概述 健康危害 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 环境危害 对环境有严重危害，对水体可造成污染 危险特性 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 理化性质 分子式 NaOH 外观与性状 白色不透明固体，易潮解；其溶液为无色透明液体 分子量 40.01 蒸汽压 0.13kPa（739℃） 熔点 318.5℃ 密度 2.12相对密度（水=1） 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 沸点 1390℃ 危险标识 第8.2类碱性腐蚀品 溶解性 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 稳定性及化学活性 稳定性 稳定 避免接触的条件 潮湿空气 禁配物 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水 聚合危害 不能出现 毒理性资料 急性毒性 急性毒性：小鼠腹腔内LD50：40mg/kg 刺激性 家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24小时，重度刺激 泄漏应急处理 应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置 储存注意事项 储存注意事项 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85%。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物 （3）Na2CO3 Na2CO3理化性质及危险特性见表9。 表9 Na2CO3理化性质及危险特性一览表 化学品名称 化学品中文名称 碳酸钠 化学品俗名 纯碱 技术说明书编码 1336 CAS No. 497-19-8 危险性概述 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 燃爆危险 本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤 健康危害 本品具有刺激性和腐蚀性。直接接触可引起皮肤和眼灼伤。生产中吸入其粉尘和烟雾可引起呼吸道刺激和结膜炎，还可有鼻粘膜溃疡、萎缩及鼻中隔穿孔。长时间接触本品溶液可发生湿疹、皮炎、鸡眼状溃疡和皮肤松驰。接触本品的作业工人呼吸器官疾病发病率升高。误服可造成消化道灼伤、粘膜糜烂、出血和休克。 理化性质 分子式 Na2CO3 外观与性状 白色粉末或细颗粒，味涩 分子量 105.99 密度 2.53相对密度（水=1） 熔点 851℃ 溶解性 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 稳定性及化学活性 稳定性 稳定 避免接触的条件 / 禁配物 强酸、铝、氟 聚合危害 不聚合 毒理性资料 急性毒性 LD50：4090mg/kg（大鼠经口）；LC50：2300m/m3，2小时（大鼠吸入） 泄漏应急处理 应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置 储存注意事项 储存注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物 8、总投资 本项目总投资2500万元。 9、公用工程 供电：接厂区现有供电系统。 供水：接厂区现有供水系统。 排水：本项目改造后，厂区废水经酚氰废水处理站和废水深度处理站处理满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2直接排放标准，并达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水水质标准后，全部回用，不外排。 蒸汽：来源于公司余热锅炉，主要用于臭氧尾气破坏装置。 氧气：臭氧发生器气源，来源于公司空分站。 氮气：保护气体，纯度：≥99.9%（V）、O2及其它<0.1%(V)、温度：40℃；压力：0.4MPa(G)；压力露点：-32℃，150Nm³/h，用于隔绝活性炭与氧气基础，从而避免活性炭自燃导致危险；氮气来源于公司现有制氮装置。 纯碱、氢氧化钠溶液：来源于公司现有储存装置，不再单独设置化学品仓库。 10、劳动定员和工作制度 本项目不新增职工定员，所需人员从中鸿煤化公司调配；项目营运后全年运行，年工作8760h，采用三班24小时工作制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、现有工程概况 中鸿煤化公司废水主要为生产废水、清净下水、车间及地面清洗废水、生活污水；其中生产废水包括化产回收工序产生的水封水、蒸氨废水、硫铵废水、粗苯终冷水、分离水、脱硫工段废水；甲醇生产工序产生的转化排污水、回收塔废水；清净下水主要为辅助工程产生的锅炉排污水、循环水排水、纯水站排水、制冷站排水。根据企业实际运行情况，厂区废水产生量为65t/h，经废水经酚氰废水处理站和废水深度处理站处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中相关水质标准后，出水全部作为循环系统补充水，综合利用，不外排。 经调查，现有酚氰废水处理站主要构筑物见表10。 表10 现有工程酚氰废水处理站主要构筑物 序号 项目名称 建设内容 备注 1 重力除油装置 1座，长×宽×高=12×3.0×5m，容积180m3 预处理 系统 2 陶瓷膜除油装置 2座，直径×深=Ø2.8m×5.85m，单座容积28m3 3 溶气气浮装置 1座，长×宽×高=7.5×3.0×2.6m 4 溶气罐 1套，直径×深=Ø0.8m×2.5m 5 气浮渣槽 1座，容积6m3，直径×深=Ø1.0×2.0m 6 调节池配水渠 尺寸L×B×H=18.0m×0.6m×1.0m，坡度i=0.003，嵌于调节池内 7 调节池 1座，长×宽×深=18.0×20.0×6.0m，有效水深5.5m，单座有效容积1980m3/座 8 事故池 1座，长×宽×深=14.8×14.8×4m 9 厌氧池 2座，并联，长×宽×深=15.8×10.0×5.9m，有效水深5.25m，有效容积800m3/座 生化系统 10 缺氧池 2座，并联，长×宽×深=21.0×10.0×6.8m，有效水深6.0m，有效容积1260m3/座 11 好氧池 2座，并联，长×宽×深=40×20×6.5m，有效水深5.5m，有效容积4400m3/座 12 混合液回流槽 1座，容积260m3，长×宽×深=4.0×10.0×6.5m 13 二沉池 2座，辐流式沉淀池，1座尺寸φ16.0m×6.0m，池顶标高5.1m；1座尺寸φ10.0m×6.0m，池顶标高5.1m； 14 深度脱色反应池 1座，分7格，总长×宽×深=10.68×8.70×5.00m 深度脱色 系统 15 深度脱色沉淀池 1座，尺寸Φ10.0，池深6.0m，半地下 16 污泥浓缩池 1座，尺寸Φ10.0，池深6.0m，半地下 污泥处理 系统 17 脱水机房 长×宽×高=9.0m×6.0m×8.0m，分两层，每一层高4.0m 18 加药间一 长×宽×高=7.20×5.34m×5.0m 加药系统 19 加药间二 长×宽×高=7.20m×5.34m×5.0m 2、现有废水处理站工艺流程 公司现有废水处理站由酚氰废水处理站和废水深度处理站组成，其中酚氰废水处理站采用A2/O工艺，设计规模为85t/h；废水深度处理站采用多介质过滤+超滤+反渗透+混床工艺，设计规模为2×50t/h；其工艺流程见图1。 图1 厂区现有废水处理站工艺流程图 酚氰废水处理站采用A2/O工艺，利用厌氧段的水解酸化作用提高废水的可生化性，再利用硝化和反硝化作用去除废水中的氨氮并同时降解有机物。全厂废水经过酚氰废水处理站处理后进入深度处理站（深度处理站采用“多介质过滤+超滤+反渗透+混床”的工艺，处理规模为2×50t/h），经处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中相关水质指标后，作为补充水回用于循环冷却水系统，深度处理站产生的反渗透浓水用于干熄焦焦炭加湿、炉顶水封槽、车间清洗、煤场降尘、熄焦塔等（本工程干熄率90%，其余为湿熄焦），综合利用，不外排。 3、现有废水处理站各污染物排放情况 公司现有废水处理站运行过程中产生的二次污染有废气、废水、噪声和固废。 （1）废气 废水处理站运行过程中废气主要为各处理构筑物运行过程中产生的恶臭气体，恶臭气体中最主要的污染因子为NH3和H2S，企业通过厂区绿化，污泥及时清运，废水处理区喷洒除臭剂等措施，降低恶臭气体无组织排放。 为了解厂区现有废水处理站恶臭污染物实际产排情况，本次评价采用2018年度河南中鸿集团煤化有限公司例行检测，检测时间2018年3月17日～3月19日，连续检测3天；检测单位为河南贝纳检测技术服务有限公司。 厂界恶臭气体NH3、H2S无组织排放检测结果见表11。 表11 厂界恶臭气体NH3、H2S无组织排放检测结果 采样时间 采样点位 H2S（mg/m3） NH3（mg/m3） 测点浓度 无组织排放浓度 测点浓度 无组织排放浓度 2018.3.17 第一次 上风向1# 0.003 0.008 0.02 0.05 下风向2# 0.008 0.03 下风向3# 0.005 0.04 下风向4# 0.006 0.05 第二次 上风向1# 0.004 0.007 0.03 0.05 下风向2# 0.007 0.05 下风向3# 0.006 0.04 下风向4# 0.005 0.05 第三次 上风向1# 0.003 0.008 0.03 0.05 下风向2# 0.007 0.04 下风向3# 0.008 0.05 下风向4# 0.005 0.05 2018.3.18 第一次 上风向1# 0.004 0.008 0.02 0.05 下风向2# 0.008 0.03 下风向3# 0.006 0.04 下风向4# 0.007 0.05 第二次 上风向1# 0.003 0.008 0.03 0.05 下风向2# 0.008 0.05 下风向3# 0.005 0.05 下风向4# 0.006 0.04 第三次 上风向1# 0.003 0.008 0.02 0.05 下风向2# 0.008 0.04 下风向3# 0.005 0.05 下风向4# 0.007 0.03 2018.3.19 第一次 上风向1# 0.004 0.007 0.03 0.05 下风向2# 0.007 0.04 下风向3# 0.005 0.04 下风向4# 0.006 0.05 第二次 上风向1# 0.003 0.007 0.02 0.05 下风向2# 0.007 0.05 下风向3# 0.005 0.05 下风向4# 0.004 0.03 第三次 上风向1# 0.003 0.007 0.03 0.05 下风向2# 0.007 0.04 下风向3# 0.006 0.05 下风向4# 0.007 0.05 由上表检测结果可知，现有废水处理站正常运行期间，厂界恶臭H2S无组织排放浓度为0.007～0.008mg/m3，NH3无组织排放浓度为0.05mg/m3，均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准（H2S：0.06mg/m3，NH3：1.5mg/m3），同时满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中标准限值（H2S：0.01mg/m3，NH3：0.2mg/m3），可以实现达标排放。 （2）废水 根据中鸿煤化公司实际运行情况，厂区废水产生量为65t/h，经酚氰废水处理站和深度处理站处理达标后全部回用，废水零排放。 根据河南宜信检测技术服务有限公司2019年1月份、2月份对酚氰废水处理站出水口的例行检测数据，多环芳烃、苯并[a]芘均未检出。 为了解厂区现有废水处理站处理效果，本次评价引用《河南中鸿集团煤化有限公司年产130万吨捣固焦及焦炉煤气综合利用项目现状环境影响评估报告》中对厂区废水处理站进、出水质的检测数据，检测单位为河南贝纳检测技术服务有限公司；检测时间为2016年6月26日～6月28日；其检测结果见表12。 表12 中鸿煤化公司废水处理站进、出口水质检测结果 单位：mg/L 检测 点位 检测 时间 频次 pH BOD5 COD SS 氨氮 石油类 硫化物 挥发酚 氰化物 苯 苯并芘 多环芳烃 废水处理站进口 2016. 6.26 日均值 8.50 1002 3306 1217 103.4 70.4 12.8 129 7.89 0.005 未检出 未检出 2016. 6.27 日均值 9.56 1138 3756 1194 105 67.1 12.7 130 8.15 0.009 未检出 未检出 2016. 6.28 日均值 9.65 1076 3549 1209 97.7 61.8 12.8 156 8.17 0.009 未检出 未检出 三日均值 9.24 1072 3537 1207 101.9 66.4 12.8 138 8.07 0.007 / / 废水处理站出口 2016. 6.26 日均值 8.08 8.8 32.0 22 0.519 0.30 0.017 0.04 0.026 未检出 未检出 未检出 2016. 6.27 日均值 8.03 8.3 37.1 23 0.887 0.29 0.016 0.04 0.029 未检出 未检出 未检出 2016. 6.28 日均值 8.02 8.0 31.2 23 0.774 0.21 0.015 0.03 0.024 未检出 未检出 未检出 三日均值 8.04 8.4 33.4 22 0.727 0.26 0.016 0.04 0.026 / / / 实际去除效率 / 99.22 99.06 98.15 99.29 99.60 99.87 99.97 99.67 / / / 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）直接排放标准 6～9 20 80 50 10 2.5 0.50 0.30 0.20 0.10 0.05 0.03 ug/L 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由上表检测结果可知，中鸿煤化公司全厂废水经酚氰废水处理站进行生化处理后，再进入废水深度处理站进一步处理，深度处理站出水水质中pH值为8.02～8.04，BOD5出水浓度为8.0～8.8mg/L，COD出水浓度为31.2～37.1mg/L，SS出水浓度为22～23mg/L，氨氮出水浓度为0.519～0.887mg/L，石油类出水浓度为0.21～0.30mg/L，硫化物出水浓度为0.015～0.016mg/L，挥发酚出水浓度为0.03～0.04mg/L，氰化物出水浓度为0.024～0.029mg/L，苯、苯并[a]芘和多环芳烃均未检出，BOD5、COD、SS、氨氮、石油类、硫化物、挥发酚、氰化物的去除率分别为99.22%、99.06%、98.15%、99.29%、99.60%、99.87%、99.97%、99.67%。废水深度处理站出水各污染物满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2直接排放标准。 根据河南中鸿集团煤化有限公司2018年第四季度自行检测数据和2019年第一季度自行检测数据，检测时间分别为2018年12月20日～12月21日，2019年1月13日～1月14日，连续检测2d；检测单位为河南宜信检测技术服务有限公司。公司废水处理站回用水水池各污染物检测结果见表13。 表13 废水深度处理站回用水池各污染物检测结果 序号 检测因子 采样时间 《城市污水再生利用 工业用水水质》 是否 达标 一 2018年第四季度自行检测数据 / / 2018.12.20 2018.12.21 / / 1 pH 7.16 7.34 6.5～8.5 达标 2 SS（mg/L） 17 18 — 达标 3 COD（mg/L） 21 23 ≤60 达标 4 NH3-N 0.944 1.03 ≤10 达标 5 溶解性总固体（mg/L） 824 861 ≤1000 达标 6 BOD5（mg/L） 5.6 4.9 ≤10 达标 7 浊度（度） ＜3 ＜3 ≤5 达标 8 硫酸盐（mg/L） 216 195 ≤250 达标 9 石油类（mg/L） 未检出 未检出 ≤1 达标 10 总磷（mg/L） 0.85 0.70 ≤1 达标 11 氯离子（mg/L） 43.9 46.8 ≤250 达标 12 总碱度（mmol/L） 260 246 ≤350 达标 13 总硬度（mg/L） 272 311 ≤450 达标 14 色度（倍） 8 8 ≤30 达标 一 2019年第一季度自行检测数据 / / 2019.1.13 2019.1.4 / / 1 pH 7.92 7.56 6.5～8.5 达标 2 SS（mg/L） ＜4 ＜4 — 达标 3 COD（mg/L） 20 22 ≤60 达标 4 NH3-N 0.984 0.971 ≤10 达标 5 溶解性总固体（mg/L） 554 608 ≤1000 达标 6 BOD5（mg/L） 5.4 5.2 ≤10 达标 7 浊度（度） 2 2 ≤5 达标 8 硫酸盐（mg/L） 45.8 47.5 ≤250 达标 9 石油类（mg/L） 未检出 未检出 ≤1 达标 10 总磷（mg/L） 0.89 0.82 ≤1 达标 11 氯离子（mg/L） 39.2 37.4 ≤250 达标 12 总碱度（mmol/L） 280 293 ≤350 达标 13 总硬度（mg/L） 329 306 ≤450 达标 14 色度（倍） 8 8 ≤30 达标 由上表检测结果可知，中鸿煤化公司全厂废水经酚氰废水处理站生化处理后，再进入废水深度处理站进一步处理，深度处理站出水中pH值为7.16～7.92，SS出水浓度＜18mg/L，COD出水浓度为20～23mg/L，氨氮出水浓度为0.944～1.03mg/L，溶解性总固体出水浓度为554～861mg/L，BOD5出水浓度为4.9～5.6mg/L，浊度＜3，硫酸盐出水浓度为45.8～216mg/L，石油类未检出，总磷出水浓度为0.70～0.89mg/L，氯离子出水浓度为37.4～46.8mg/L，总硬度为246～293mmol/L，总硬度出水浓度为272～329mg/L，色度为8。废水深度处理站出水各污染物均满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中相关水质指标，作为循环冷却水系统补充水，综合利用，不外排。 （3）噪声 废水处理站运行过程中主要噪声源为污泥脱水机、各类风机和泵机等，采取的降噪措施为隔声、基础减振和消声等。 为了解厂区现有废水处理站运行期间对周围声环境的影响，本次评价采用2018年河南中鸿集团煤化有限公司例行数据，检测时间2018年10月8日；检测单位为河南贝纳检测技术服务有限公司。厂界噪声现状检测结果见表14。 表14 厂界噪声现状检测结果 单位：dB（A） 序号 检测点位 检测日期 昼间 夜间 标准（昼夜） | 是否达标 1 东厂界 2018.10.8 57.1 45.1 65/55 达标 2 南厂界 56.6 43.2 65/55 达标 3 西厂界 58.4 46.4 65/55 达标 4 北厂界 56.4 41.3 65/55 达标 由上表检测结果可知，中鸿煤化公司废水处理站运行期间，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A）），可以实现达标排放。 （4）固废 废水处理站运行过程中产生的固废主要有浮油、污泥和废树脂，均为危险固废，其中浮油产生量为36t/a，厂区收集后送厂区机械化澄清槽，用于回收焦油，综合利用，不外排；污泥收集后直接送储煤场用于配煤炼焦，综合利用，不外排；废树脂产生量为1.5t/a，收集后委托资质单位进行安全处置。 生活垃圾产生量为1.5t/a，在厂区集中收集后，与全厂生活垃圾一起定期送集聚区垃圾中转站，最终进入当地垃圾填埋场进行卫生填埋。 4、现有废水处理站污染物排放情况汇总 现有废水处理站污染物排放情况详见表15。 表15 现有废水处理站污染物排放情况 污染类型 污染因子 产生量 排放量 备注 废气 NH3 / / 无组织排放，通过厂区绿化，污泥及时清运等措施除臭 H2S / / 废水 生产废水 生活污水等 65t/h，569400t/a 0 经酚氰废水处理站和废水深度处理站处理达标后全部作为循环系统补充水，综合利，用不外排 固废 浮油 36t/a 0 送厂区机械化澄清槽用于回收焦油 污泥 750t/a 0 送储煤场用于配煤炼焦 废树脂 1.5t/a 0 委托资质单位安全处置 生活垃圾 1.5t/a 0 送集聚区垃圾中转站，最终进入当地垃圾填埋场进行卫生填埋 5、现有工程存在的环保问题 （1）酚氰废水处理站采用A2/O工艺，好氧池停留时间较短，污泥负荷高，泥龄短，回流量大，加大废水深度处理站的处理负荷，导致后序运行费用高。 解决方案：对现有酚氰废水处理站进行工艺优化，设计将现有的厌氧池改造为好氧池，工艺优化后采用A/O2工艺，经过方案论证，采用A/O2法处理焦化废水在大型系统中优势明显，操作简单，运行稳定，COD和氨氮去除效果明显，且该方法处理运行成本较低。 （2）酚氰废水处理站污泥浓缩池采用鼓风曝气的方式进行污泥混合，有效防止污泥沉积，但是也使得污泥浓缩池失去了其最主要的污泥浓缩作用。 解决方案：对现有污泥浓缩池进行内部改造，增加刮泥机，恢复污泥浓缩池的正常功能，减小运行成本。 （3）雨污水直接进入酚氰废水处理站，不利于后续膜处理，加大废水深度处置的运行负荷。 解决方案：新建雨污水软化处理系统，通过投加化学软化试剂，对废水中的钙镁硅等硬度离子进行深度脱除，为后续的膜脱盐系统提供保障。 （4）废水深度处理站采用“多介质过滤+超滤+反渗透+混床”工艺，出水虽然能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中标准限值，但由于设备老化，运行费用较高，且距离现有酚氰废水处理站较远，不利于企业的长远发展，且废水远距离输送，存在泄漏风险概率增大。 解决方案：对现有废水深度处理站进行改建，改建区域在现有酚氰废水处理站东侧，改建后采用“化学软化+多介质过滤+臭氧催化氧化+膜生物反应器+超滤+反渗透”工艺，比改建前新增了化学软化、臭氧催化氧化和膜生物反应器，对废水的处理效率提高，能保证出水持续稳定达标。本项目营运后现有废水深度处理站将作为备用系统保留。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 平顶山市石龙区位于平顶山市的西部，韩梁煤田腹地。东、北与宝丰县接壤，西、南与鲁山县毗邻。本区地理坐标为：北纬33°51′21″～33°55′22″，东经112°50′18″～112°55′25″。石龙区东西长约7.5公里，南北宽约7.3公里，总面积34.9平方公里，距市区52公里、北距省会郑州140公里，西距洛阳市143公里、南距南阳市159公里，项目地理位置图见附图一。 本项目位于石龙产业集聚区中鸿煤化公司院内，其周围环境示意图见附图二。 2、地形地貌 石龙区属浅山丘陵区，境内西部有娘娘山、青草岭，中部有黑鱼山，北部有祖师爷高岭，呈“川”字形分别。最高峰娘娘山海拔528.4m，娘娘山以东地势明显降低，大体为西北——东南向岗地，均系基岩残岗地貌，风化基岩裸露，呈近似对称分布，岗宽500～1000m，横贯全境，海拔200～295m，相对高差15～50m，两侧平均坡降为1～6%。全区的平原面积453公顷，占土地面积的13%。 3、地质地层构造 石龙区位于华北陆块的南缘，属“三门峡-鲁山”断裂带的北东侧，韩梁煤田西部。 石龙区地质构造主要表现为两个构造单元：即西部的青草岭逆断裂带和东部的石龙区不对称向斜。青草岭逆断裂为三门峡-鲁山逆断裂带的一部分，在韩梁地区，位于青草岭西侧，呈北西西向展布，由一系列断面倾向南西逆断层组成，使寒武系覆盖在石灰-二叠系含煤地层之上，岩层整体发生倒转，成为一个比较典型的构造推覆带，推腹带宽约1.5～2km，断层附近出现二1煤层的双层结构和变厚。 石龙区不对称向斜是韩梁不对称弧形向斜的组成部分，见于南顾庄-捞饭店一点，轴向呈北北西向展布，在大庄以南转向近东西向。向斜两翼宽2～3km，核心部位二叠系下统山西组与下石盒子组，两翼为石炭系上统本溪组与太原组。西翼产状较陡，倾角一般50～80°，东翼产状平缓，一般2～6°，显示不对称状态。矿区位于石龙区不对称向斜的西翼，青草岭推覆构造的前缘地带。区域内岩浆活动强烈，主要为火山岩和次火山岩，局部见有中、酸性侵入岩。时代为早白垩世大营组（K1d），主要岩性有安山岩、杏仁状安山岩、凝灰岩、凝灰角砾岩和凝灰集块岩等。 4、气候气象 项目所在地区属大陆性季风气候，地处暖温带，春暖、夏热、秋凉、冬寒，四季分明，雨量充沛，光照充足。年平均气温为14.5℃，7月份气温最高，平均26.9℃；1月份气温最低，平均0.8℃。无霜期为228天，冻结期一般为11月～次年3月。项目所在区域降雨量分布不均，山地多于平原，南部多于北部，西南部最多。由于受季风气候的影响，季节分配也不均匀，降雨量主要集中在夏季，年平均降雨量740.3mm。全年地面主导风向为NW，多年平均风速2.35m/s。 5、水资源 （1）地表水 石龙区境内河流发育不成熟，均属淮河水系，年均径流量1685万m3。主要河流有石龙河、南顾庄河、夏庄河。 石龙河在石龙区内一段，因河床中山石起伏，好似石龙，故称石龙河。石龙河是石龙区主要河流，发源于宝丰县观音堂林站葛花崖村，汇集流域内的小河、冲沟、泉水经中部自西北向东南流过，在石龙区境内宽20～30m，雨季最大流量108m3/s。石龙河为一常年性河流，平均流量为0.19m3/s，水环境功能划分为III类，是大浪河支流，全长约40km，石龙区境内长约7km，属淮河流域沙颍河水系。 南顾庄河发源于宝丰县大营镇何庄村，流入宝丰县境称玉带河，至宝丰县城东注入净肠河，石龙区境内长约3.5公里。流域内境区关庄村建有“关庄水库”1座（小型），关庄水库作为城市景观用水，不属于水源保护地。目前，石龙区的供水水源来自于昭平台水库和南水北调中线工程。 夏庄河发源于侯岭村，经夏庄、夏张庄至宝丰县河湾村汇入玉带河。河流呈西北东南走向，境内长5km。 （2）地下水 石龙区地下水主要赋存于松散岩类孔隙、火成岩裂隙中。在气候、地形、地貌条件的自然背景下，受地质构造控制，根据地貌类型、地层岩性和地下水赋存空间特性，地下水的富集和分布规律取决于岩性结构及微地貌特征。区内石层裂隙微弱，孔隙小，富水性较差，地下水埋深一般在80～100m。 石龙区地下水资源较匮乏，由于石龙区四分之三地域为煤炭采空区，地下水流失严重。 6、矿产资源 石龙区矿产资源十分丰富，辖区内已探明各类矿产12种，煤炭和石灰石是主要资源。全区有煤田面积28平方公里，占全区总，面积的72%，原煤储量3.3亿吨，煤层属华北主要含煤地层向西延展的最边缘煤田，位于韩（庄）梁（洼）煤田腹地，煤种有肥煤、肥气煤、气煤和无烟煤等，是平顶山市三大煤田之一。石灰石储量2.5亿吨，占全市储量的二分之一。花岗岩储量达3200万吨，玄武岩4000万吨，黏土矿6000万吨，近年又探明陶瓷粘土、铝钒土等多种可供利用的矿产资源。 7、土壤、植被 石龙区土壤主要有褐土、和黄棕壤，其中褐土占全区总面积的37%，黄棕壤占63%。褐土具有耕作层浅、肥力低、抗旱能力差的特点。黄棕壤质地粘重，矿物质含量高，下层多为砾土，且倾斜度大，水土易流失，土壤肥力低，既怕旱又怕涝，不宜耕作，是一种较差的土壤。由此可见，石龙区土壤土层浅薄，水土流失严重，土壤贫瘠。 石龙区植被类型为暖温带阔叶林，优势树种为杨树和泡桐，另有栎树、槐树、榆树、椿树等阔杂树种及桃树、梨树等经济树种，全部为人工林，区内绿化树种有辛夷、广玉兰、油松、雪松、侧柏、梧桐、国槐、柳树、杨树、泡桐、冬青、小叶黄杨等，全区植被覆盖率约2.4%。石龙区现有林业用地面积53.31ha，耕地面积222.36ha。 评价区域内生物资源比较单一，主要为农田作物、人工花草和树木，以及一些地方性草灌；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫等，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、与南水北调中线工程的关系 经调查，石龙区目前现有供水厂1座，位于石龙区人民路与昌茂大道交叉口东北侧约200m处，供水水源来自于水厂东侧南水北调中线工程高庄13号口门。 《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》中规定如下： （1）设计地下水位低于渠底的渠段，其一级水源保护区范围按由工厂管理范围边线（防护栏网）向两侧外延50m，二级水源保护区范围按由一级水源保护区边线向两侧外延1000m； （2）设计地下水位高于渠底，采用外排或内排方式排地下水的渠段两侧一级水源保护区范围，分别按由工程管理范围边线（防护栏网）向两侧外延100m和200m； （3）设计地下水位高于渠底，采用外排或内排方式排地下水的渠段两侧二级水源保护区范围，根据测算公式，实际测算。确定的范围按实际测算结果，外排侧外延不小于2000m和1500m；内排段左、右侧二级水源保护区范围分别按由渠道沿线工程管理范围边线（防护栏网）向左、右侧外延不小于3000m和2500m。 本项目位于平顶山市石龙产业集聚区中鸿煤化公司院内，在南水北调工程左岸，距离南水北调中线一期工程约12km，不在南水北调中线工程一级和二级保护区范围内，符合南水北调中线工程规划要求。 9、平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）（平政〔2018〕27号） 环境问题是全社会关注的焦点，也是全面建成小康社会能否得到人民认可的一个关键。党的十九大紧扣我国社会主要矛盾变化，对决胜全面建成小康社会、打好污染防治攻坚战作出重大决策部署。为确保到2020年平顶山市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，依据国家及河南省要求，制定方案。与本项目相关的实施方案如下： 一、总体要求和目标 …… （二）目标指标。到2020年，全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全市生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应，为2035年生态环境根本好转、美丽平顶山市目标基本实现打下坚实基础。 2.2019年度目标 全市PM2.5平均浓度不高于54微克/立方米；PM10平均浓度不高于98微克/立方米；城市优良天数达到241天以上。 全市地表水质量达到或优于Ⅲ类水质断面比例总体达到66%以上，劣V类水质断面比例控制在9.6%以下；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到97.7%以上，南水北调中线工程总干渠水质稳定达到Ⅱ类；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。舞钢市、叶县、宝丰县、石龙区水环境质量持续改善。 完成20%受污染耕地安全利用面积任务，累计完成34.2%受污染耕地种植结构调整或退耕还林还草面积任务，累计完成11.9%受污染耕地土壤治理与修复示范面积任务；建立污染地块优先管控名录。土壤污染防治体系逐步完善，土壤环境风险得到基本控制。 3.2020年度目标 全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 全市地表水质量达到或优于Ⅲ类水质断面总体比例达到70%以上；消灭劣V类水体断面；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%，南水北调中线工程总干渠水质稳定达到Ⅱ类；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；确保完成国家、省水质考核目标；城市建成区全面消除黑臭水体。 完成1个土壤污染治理与修复示范项目；全面完成受污染耕地安全利用面积、种植结构调整或退耕还林还草面积、治理与修复面积任务，全市受污染耕地安全利用率力争达到100%；污染地块安全利用率力争达到100%；实现土壤环境质量监测点位全覆盖；重点行业重点重金属排放量较2013年下降12%，与2015年相比实现零增长。全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤污染防治体系基本建立，土壤环境风险得到有效控制。 二、坚决打赢蓝天保卫战 认真落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）要求，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车排放治理、城乡扬尘全面防控、环境质量监控全覆盖等五个标志性战役。 …… （四）打好城乡扬尘污染防控攻坚战役。严控工地、道路扬尘管控，提高城市清洁标准，全面提升城乡扬尘污染治理水平。 29、严格施工扬尘污染监管 强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与辖区主管部门联网。城市拆迁工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。冬季采暖季实施“封土行动”。 …… 三、全面打赢碧水保卫战 深入实施水污染防治行动计划，扎实推进河长制、湖长制，强化河长职责，加强组织领导，建立长效机制。坚持污染减排和生态扩容两手发力，重点打好城市黑臭水体治理、饮用水源地保护、全域清洁河流、农业农村污染治理四个标志性攻坚战役，统筹推进各项水污染防治工作。 …… （二）打好水源地保护攻坚战役。排查整治集中式饮用水水源地，保障南水北调中线“一渠清水永续北送”，加强水源地环境管理，让老百姓喝上放心水。 4.保障“一渠清水永续北送” 强化南水北调中线工程总干渠（平顶山段）水环境风险防控。实施水质实时动态检测，建立完善日常巡查、工程监管、污染联防、应急处置等制度，确保输水干渠水质安全；2020年底前，按规定完成南水北调总干渠（平顶山段）两侧饮用水水源保护区的标识、标志设置工作。 …… （三）打好全域清洁河流攻坚战役。全面贯彻落实“河长制”，保障河流生态流量，逐步恢复水生态。 8.推进水污染综合整治及水生态保护修复 加强河湖水污染综合整治及水生态保护、修复等。各县（市、区）要有针对性地制定并实施河流水质提升专项方案，重点整治舞钢市八里河、石漫滩水库，鲁山县将相河、金鸭河，宝丰县净肠河，郏县护城河，石龙区大浪河、卫东区（高新区）北湛河、城乡一体化示范区金鸭河等污染较重河流（水体），舞钢市、宝丰县、鲁山县、叶县要在污水处理厂下游建设生态湿地工程，确保各考核水体水质稳定达标。同时，要加强良好水体保护工作，确保好水向好。 …… （五）统筹推进其他各项水污染防治工作 14.全面推进企业清洁生产 加强造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造。 17.节约保护水资源 加强造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造。 加强造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造。 四、扎实推进净土保卫战 全面落实土壤污染防治行动计划，夯实土壤污染防治基础，实施农用地分类管理和建设用地准入管理，确保全市粮食和人居环境安全。 （三）加强土壤污染的源头管控 11.深化重金属污染防治监管和重点区域综合整治 加强涉镉等重金属企业排查整治和环境监管，对废水废气处理设施逐步进行升级改造，切断镉等重金属污染物进入农田的途径，限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂，对不能稳定达标排放的，依法进行停产治理或关闭；积极推进清洁生产，减少重金属污染物产生，降低重金属排放量；严格控制新建涉镉等重点重金属排放的建设项目，坚决落实重点行业重点重金属排放等量置换或减量置换，不满足重金属排放总量控制要求的建设项目不予审批。2018年起，开展5年一轮的强制性清洁生产审核，全市重点行业的重点重金属排放量要比2013年下降12%。 …… 本项目为河南中鸿集团煤化有限公司焦化生产过程废水处理及回用项目，建设单位在施工过程中应按平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）中规定施工，在施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，以减少施工扬尘的排放量，降低对周围环境空气的影响。本项目属于废水处理环保项目，项目建成后，可保证中鸿煤化公司全厂废水综合利用，不外排，符合平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案中相关要求。

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于平顶山市石龙产业集聚区中鸿煤化公司院内，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目区域大气环境现状，本次环境空气质量现状引用2018年河南省城市环境空气质量自动监控中对石龙区的监测数据，分析区域环境空气质量现状达标情况，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，监测结果见表16。 表16 环境空气质量现状检测结果 监测区域 监测项目 取样时间 监测结果（μg/m3） 标准限值 （μg/m3） 是否达标 石龙区 二氧化硫 年平均 20 60 达标 二氧化氮 年平均 28 40 达标 PM10 年平均 103 70 超标 PM2.5 年平均 52 35 超标 CO（mg/m3） 24小时平均 1.4 4 达标 O3 1小时平均 107 200 达标 日最大8小时平均 95 160 达标 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标。为确保到2020年平顶山市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，依据国家及河南省要求，平顶山市人民政府制定了《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，坚决打赢蓝天保卫战，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车排放治理、城乡扬尘全面防控、环境质量监控全覆盖等五个标志性战役，持续改善区域环境空气质量，目标指标为到2020年，全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全市生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应，为2035年生态环境根本好转、美丽平顶山市目标基本实现打下坚实基础。 2、地表水 距离本项目最近河流为北侧的夏庄河，石龙区污水处理厂的受纳水体为南顾庄河，为了解本项目区域地表水体的水质现状，本次评价夏庄河水质现状引用《河南中鸿集团煤化有限公司年产130万吨捣固焦及焦炉煤气综合利用项目现状环境影响评估报告》中对夏庄河的检测数据，检测断面为中鸿煤化公司厂区上游和下游，检测单位河南贝纳检测技术服务有限公司，检测时间为2016年6月30日～7月2日，连续检测3d；南顾庄河水质现状引用《河南中鸿实业集团有限公司低品质煤分级高效清洁综合利用项目现状环境影响评估报告》中对南顾庄河的检测数据，检测断面为中鸿实业公司厂区上游和下游，检测单位河南贝纳检测技术服务有限公司，检测时间为2016年9月5日～9月7日，连续检测3d；其检测结果见表17。 表17 地表水现状检测统计结果 单位：mg/L 检测断面 污染物 名称 测值范围 标准指标 超标率 超标 倍数 评价结果 夏 庄 河 1#夏庄河上游 pH 7.55～7.67 0.28～0.34 0 0 达标 BOD5 2.4～3.5 0.60～0.88 0 0 达标 高锰酸盐指数 2.2～2.8 0.37～0.47 0 0 达标 COD 14.7～17.3 0.74～0.87 0 0 达标 氨氮 0.629～0.675 0.629～0.675 0 0 达标 总氮 0.77～0.85 0.77～0.85 0 0 达标 总磷 0.06～0.10 0.03～0.50 0 0 达标 石油类 0.02～0.04 0.40～0.80 0 0 达标 硫化物 0.006～0.010 0.03～0.05 0 0 达标 挥发酚 0.0014～0.0039 0.28～0.78 0 0 达标 2#夏庄河下游 pH 7.60～7.74 0.30～0.37 0 0 达标 BOD5 2.7～3.0 0.68～0.75 0 0 达标 高锰酸盐指数 2.4～2.8 0.40～0.70 0 0 达标 COD 16.1～19.4 0.81～0.97 0 0 达标 氨氮 0.672～0.824 0.672～0.824 0 0 达标 总氮 0.85～0.99 0.85～0.99 0 0 达标 总磷 0.06～0.09 0.30～0.45 0 0 达标 石油类 0.03～0.04 0.60～0.80 0 0 达标 硫化物 0.010～0.017 0.05～0.09 0 0 达标 挥发酚 0.0016～0.0032 0.32～0.64 0 0 达标 南顾庄河 1#南顾庄河上游 pH 7.58～7.71 0.29～0.36 0 0 达标 COD 16.7～18.5 0.84～0.93 0 0 达标 BOD5 2.6～3.3 0.65～0.83 0 0 达标 氨氮 0.626～0769 0.63～0.77 0 0 达标 硫化物 0.007～0.015 0.04～0.08 0 0 达标 总氮 0.79～0.94 0.79～0.94 0 0 达标 总磷 0.08～0.10 0.40～0.50 0 0 达标 石油类 0.02～0.04 0.40～0.80 0 0 达标 挥发酚 0.0014～0.0027 0.28～0.54 0 0 达标 2#南顾庄河下游 pH 7.54～7.69 0.27～0.35 0 0 达标 COD 15.2～18.1 0.76～0.91 0 0 达标 BOD5 2.5～2.8 0.63～0.70 0 0 达标 氨氮 0.644～0.826 0.64～0.83 0 0 达标 硫化物 0.008～0.015 0.04～0.08 0 0 达标 总氮 0.83～0.96 0.83～0.96 0 0 达标 总磷 0.06～0.11 0.30～0.5 0 0 达标 石油类 0.02～0.04 0.40～0.80 0 0 达标 挥发酚 0.0016～0.0032 0.32～0.64 0 0 达标 由上表检测数据可知，夏庄河、南顾庄河上、下游两个断面各检测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明项目区域地表水环境质量现状较好。 3、地下水 本项目选址位于中鸿煤化公司院内，为了解本项目区域地下水情况，本次评价采用《平顶山市东鑫焦化有限责任公司130万吨/年捣固焦技改项目环境影响报告书》中的检测数据，检测点位为原张庄村遗留水井、夏庄村水井和关庄村水井、下河村水井；检测时间2018年8月22日～8月23日，连续检测2天；检测单位为中析源科技有限公司；检测因子为pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、苯、多环芳烃、苯并[a]芘、甲苯等共26项，其检测结果与评价见表18。 表18 地下水现状检测与评价结果 单位：mg/L 项目 夏庄村 下河村 原张庄村遗留水井 关庄村 pH值 检测范围 7.35～7.36 7.37～7.38 7.40 7.32 标准限值 6.5～8.5 标准指数 0.233～0.240 0.247～0.253 0.267 0.213 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 评价结果 达标 达标 达标 达标 氨氮 检测范围 0.143～0.146 0.140～0.142 0.168～0.171 0.138～0.140 标准限值 0.50 标准指数 0.286～0.292 0.280～0.284 0.336～0.342 0.276～0.280 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 评价结果 达标 达标 达标 达标 硝酸盐 检测范围 0.682～0.752 0.753～0.764 0.676～0.806 0.758～0.763 标准限值 20.0 标准指数 0.0341～0.0376 0.0377～0.0382 0.0338～0.0403 0.0379～0.0382 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 评价结果 达标 达标 达标 达标 总硬度 检测范围 226～243 219～241 225～249 217～236 标准限值 450 标准指数 0.502～0.540 0.487～0.536 0.500～0.553 0.482～0.524 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 评价结果 达标 达标 达标 达标 氟化物 检测范围 0.427～0.435 0.438～0.452 0.454～0.476 0.428～0.448 标准限值 1.0 标准指数 0.427～0.435 0.438～0.452 0.454～0.476 0.428～0.448 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 评价结果 达标 达标 达标 达标 溶解性总固体 检测范围 540～542 538～540 560～561 526～528 标准限值 1000 标准指数 0.540～0.542 0.538～0.540 0.560～0.561 0.526～0.528 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 评价结果 达标 达标 达标 达标 耗氧量 检测范围 0.9 1.0 1.0 0.8 标准限值 3.0 标准指数 0.300 0.333 0.333 0.267 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 评价结果 达标 达标 达标 达标 硫酸盐 检测范围 38.4～38.7 37.5～37.8 39.1～39.3 38.1 标准限值 250 标准指数 0.154～0.155 0.150～0.151 0.156～0.157 0.152 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 评价结果 达标 达标 达标 达标 氯化物 检测范围 25.1～25.2 26.7～26.8 25.7～25.8 26.2～27.0 标准限值 250 标准指数 0.100～0.101 0.106～0.107 0.102～0.103 0.105～0.108 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 评价结果 达标 达标 达标 | 达标 总大肠 菌群（CFU/100mL） 检测范围 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 标准限值 3.0 标准指数 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 评价结果 达标 达标 达标 达标 细菌 总数（CFU/mL） 检测范围 8～10 10～12 12～18 8～12 标准限值 100 标准指数 0.08～0.10 0.10～0.12 0.12～0.18 0.08～0.12 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 评价结果 达标 达标 达标 达标 井深（m） 24.3 20.2 22.7 23.4 水位（m） 15.1 12.9 13.3 14.5 备注：石油类、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、苯、甲苯、多环芳烃、苯并[a]芘均未检出 由上表地下水现状检测结果可知，夏庄村、下河村、原张庄村遗留水井、关庄村4个检测点位的各项检测因子石油类、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、苯、甲苯、多环芳烃、苯并[a]芘均未检出，pH、氨氮、硝酸盐、总硬度、氟化物、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，说明该区域地下水质量现状较好。 4、声环境质量现状 本项目选址位于中鸿煤化公司院内，为了解区域环境质量现状，本次评价引用《河南中鸿集团煤化有限公司焦炉烟气脱硝及脱白综合治理项目竣工环境保护验收监测报告》中河南宜信检测技术服务有限公司对厂区四周的噪声检测数据，检测时间2018年10月21日～10月22日，连续检测2天；其检测结果见表19。 表19 噪声现状检测结果 单位：dB（A） 序号 检测点位 检测日期 昼间 夜间 标准（昼夜） 是否达标 1 东厂界 2018.10.21 54.4 43.5 65/55 达标 2 南厂界 51.6 42.6 65/55 达标 3 西厂界 48.9 41.3 65/55 达标 4 北厂界 50.7 41.4 65/55 达标 5 东厂界 2018.10.22 53.4 41.5 65/55 达标 6 南厂界 52.9 39.4 65/55 达标 7 西厂界 49.2 40.1 65/55 达标 8 北厂界 51.4 42.3 65/55 达标 由上表检测结果可知，项目东、南、西、北厂界噪声昼夜间均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A）），说明项目区域声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 经现场踏勘，本项目周围环境保护目标及其距离见表20。 表20 本项目周围环境保护目标及其距离 序号 坐标 保护对象 保护内容 （人） 环境 功能区 方向 与项目距离 （m） X Y 环境空气 1 112.913554 33.906290 夏庄村 3330 二类区 NW 660 2 112.908683 33.898098 关庄村 1306 二类区 SW 620 3 112.918457 33.893155 下河村 857 二类区 SE 725 地表水 1 / / 夏庄河 / III类 N 20 2 / / 南顾庄河 / III类 S 730 |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准限值见表21。 表21 环境空气质量标准 单位：µg/m3 项目 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 No2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 臭氧 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 70 24小时平均 150 H2S 一次浓度 10 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值 NH3 一次浓度 200 2、水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体标准限值见表22。 表22 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 浓度限值 标准来源 pH（无量纲） 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 COD 20 BOD5 4 氨氮 1.0 高锰酸盐指数 6 总氮 1.0 总磷 0.2 挥发酚 0.005 硫化物 0.2 氰化物 0.2 石油类 0.05 3、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准。具体标准限值见表23。 表23 地下水质量标准 单位：mg/L 项目 浓度限值 标准来源 pH（无量纲） 6.5～8.5（无量纲） 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 氨氮 0.50 硝酸盐 20.0 亚硝酸盐 1.00 挥发性酚类 0.002 氰化物 0.05 砷 0.01 汞 0.001 铬（六价） 0.01 总硬度 450 铅 0.05 氟化物 1.0 镉 0.005 铁 0.3 锰 0.10 溶解性总固体 1000 耗氧量（CODMn法，以O2计） 3.0 硫酸盐 250 氯化物 250 总大肠菌群（CFU/100mL） 3.0 细菌总数（CFU/mL） 100 苯 10.0μg/L 甲苯 700μg/L 多环芳烃 0.002 苯并[a]芘 0.01μg/L 备注：多环芳烃参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） 4、声环境 本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，具体标准限值见表24。 表24 声环境质量标准 单位：dB（A） 类 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目恶臭气体H2S和NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，具体排放限值表25。 表25 恶臭污染物排放标准 污染物 恶臭污染物排放标准值 恶臭污染物厂界标准值 排气筒高度（m） 二级标准 （mg/m3） 15 20 H2S 0.33 4.9 0.06 NH3 0.58 8.7 1.5 2、废水 本项目为废水执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表1规定的水污染物直接排放限值，具体排放限值见表26。 表26 新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 单位：mg/L（pH值除外） 序号 污染物项目 限值 污染物排放监控位置 直接排放 间接排放 1 pH值 6～9 6～9 独立焦化企业废水排放总排放口或钢铁联合企业焦化分厂废水排放口 2 悬浮物 50 70 3 化学需氧量（CODcr） 80 150 4 氨氮 10 25 5 五日生化需氧量（BOD5） 20 30 6 总氮 20 50 7 总磷 1.0 3.0 8 石油类 2.5 2.5 9 挥发酚 0.30 0.30 10 硫化物 0.50 0.50 11 苯 0.10 0.10 12 氰化物 0.20 0.20 13 多环芳烃（PaHs） 0.05 0.05 车间或生产设施废水排放口 14 苯并[a]芘 0.03ug/L 0.03ug/L 单位产品基准排水量（m3/t焦） 0.40 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 本项目营运后废水处理站出水作为补充水回用于循环冷却水系统，综合利用，不外排。本项目废水处理站回用水池水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水水质标准，具体标准限值见表27。 表27 城市污水再生利用工业用水水质 序号 项目 单位 水质指标 1 pH — 6.5～8.5 2 SS mg/L — 3 COD mg/L ≤60 4 NH3-N mg/L ≤10 5 溶解性总固体 mg/L ≤1000 6 BOD5 mg/L ≤10 7 浊度 度 ≤5 8 硫酸盐 mg/L ≤250 9 石油类 mg/L ≤1 10 总磷 mg/L ≤1 11 氯离子 mg/L ≤250 12 总碱度 mmol/L ≤350 13 总硬度 mg/L ≤450 14 色度 倍 ≤30 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其具体限值见表28。 表28 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，其具体限值见表29。 表29 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准中的规定。 危险固废的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准中的规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目属于环保工程，不改变现有焦炉生产规模和炼焦工艺，项目营运后，中鸿煤化公司废水全部综合利用，不外排，不新增水污染物控制指标。因此，本项目不再申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

生产工艺流程简述 中鸿煤化公司废水处理站由酚氰废水处理站和废水深度处理站两部分组成，本项目主要对现有酚氰废水处理站工艺进行优化，并同步改建废水深度处理站。 1、酚氰废水处理站 酚氰废水处理站现采取A2/O工艺，优化后将采用A/O2工艺，优化内容如下： （1）将现有厌氧池改造为好氧池。（2）污泥浓缩池增加刮泥机。 酚氰废水处理站优化后工艺流程图见图2。 图2 酚氰废水处理站优化后工艺流图 2、废水深度处理站 本项目新建废水深度处理站1座，其建成后现有废水深度处理站将作为备用处理设施保留。新建废水深度处理站工艺流程见图3。 图3 废水深度处理站工艺流程图 工艺流程说明： 公司酚氰废水处理站出水中COD以及含盐量较高，硬度较高，需要进行一系列预处理。酚氰废水处理站出水预处理工艺为：化学软化+多介质过滤+臭氧催化氧化+膜生物反应器。首先，酚氰废水处理站出水和雨污水化学软化出水进入多介质过滤器进水池，去除悬浮物；多介质过滤器出水由泵输送至催化氧化单元，在催化剂和臭氧的多相作用下，无法通过生物降解的有机物被降解为小分子或直接矿化后，废水得到净化；臭氧催化氧化单元出水经中间水池进入膜生物反应器，进一步去除COD，减少膜污染；处理后的出生进入超滤和反渗透处理单元；最终产水达到回用水质指标要求后，回用于循环水系统，浓水用于干熄焦加湿等环节。具体工艺流程如下： 雨污水首先经过化学软化处理单元，通过投加化学软化试剂，对废水中的钙镁硅等硬度离子进行深度脱除。为后续的膜脱盐系统提供保障。化学软化排放的污泥进入污泥浓缩池进行浓缩后，再进行机械脱水，上清液返回系统处理，污泥外运。 雨污水化学软化出水进入酚氰废水处理站调节池。生化混凝处理出水进入多介质过滤器进水池，再由泵输送进入多介质过滤处理单元。多介质过滤有效去除悬浮物，对后续的臭氧催化氧化单元达到保安作用。 多介质过滤器出水由泵输送到催化氧化单元进行有效处理。废水首先进入催化氧化塔，催化氧化塔出水再进入催化氧化池。催化塔和催化池内部填充高效催化剂。在催化剂和臭氧的多相作用下，废水中无法通过生物降解的有机物被降解为小分子或直接矿化后，废水得到净化。 臭氧催化氧化单元出水经催化出水池进入膜生物反应器，进一步去除COD，为了提高池内的生物量，减少膜污染，在膜生物反应器系统内投加生物活性载体，以保证处理出水水质达到后续膜脱盐处理单元的进水要求。 酚氰废水处理站出水经过上述的深度处理单元进行处理，处理后的出水进入进入常压反渗透处理单元，对废水进行脱盐处理。为保证系统的稳定运行及操作，设计常压反渗透处理单元设计产水率为80%，产水达到设计的回用水指标要求后作为补充水回用于循环水系统；浓水用于干熄焦焦炭加湿、炉顶水封槽、车间清洗、煤场降尘、熄焦塔等；全部综合利用，不外排。 3、废水深度处理站主要构筑物说明 （1）化学软化 生化处理出水的硬度较高，为保证后续膜脱盐处理系统的稳定运行，设计优先进行废水软化处理。废水首先经过化学软化处理，通过投加NaOH、Na2CO3的化学药剂与废水中的钙镁离子反应生产沉淀，然后通过沉淀分离达到废水净化作用，为后续膜处理单元进行安保。 （2）多介质过滤 多介质过滤主要采用不同规格的无烟煤、石英砂等多介质组合，形成梯度的过滤层，能够对废水中的悬浮物、大分子的污染物等达到截留去除的目的，对后续的臭氧催化氧化单元进行安保。 （3）催化氧化 多介质过滤处理出水进入催化氧化单元进行两级催化处理。废水首先进入催化氧化塔中，催化氧化塔出水后进入催化氧化池。催化塔和催化池内部填充高效催化剂。在催化剂和臭氧的多相作用下，废水中无法通过生物降解的有机物被降解为小分子或直接矿化后，废水得到净化。 （4）膜生物反应器 在催化剂和臭氧的多相作用下，废水中无法通过生物降解的有机物被降解为小分子或直接矿化后，进入膜生物处理系统进一步去除废水中的COD。MBR处理单元主要包括好氧池与膜池，好氧池设置有鼓风曝气装置，满足微生物的正常生长代谢，膜池内设置有平板膜的膜组件。废水首先在好氧池中通过微生物的代谢，降解废水中COD，设计出水COD达到40mg/L，不高于50mg/L。在膜池通过膜组件截留进行固液分离，由抽吸泵输出净化后的废水。为保证系统的稳定运行，在MBR反应系统内投加生物活性载体，提高污泥浓度，以确保出水水质。 （5）超滤处理 MBR处理出水进入超滤处理单元，对废水进行悬浮物及大分子胶体物质进行脱除,对后续的反渗透处理单元进行保安。 （6）反渗透处理 生化处理出水经过深度处理后，综合进入反渗透处理单元，对废水进行脱盐处理。反渗透系统可以去除水中绝大部分的离子、色度和可溶性有机物，出水达到回用水的水质指标。

主要污染工序 施工期 本项目选址位于平顶山市石龙产业集聚区中鸿煤化公司院内，主要建设深度处理站和雨污水软化处理系统，主要构筑物为进水调节池、高密度沉淀池、过滤进水池、过滤出水池、反洗浓水池、催化氧化池、催化出水池、膜池、MBR出水池、MBR清洗水池、超滤产水池、反渗透产水池、反渗透浓水池、离线清洗水池、软化加药间、泵房、风机房、膜车间等。项目在施工过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 1、废气 对整个施工期而言，施工扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力扬尘和动力扬尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建筑材料及裸露的施工区表层浮土，由于天气干燥及大风产生风力扬尘。动力起尘主要是在建筑材料的装卸、转运过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 （1）风力扬尘 由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放、在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速约为4.0m/s。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同，施工期间制定必要的防治措施，以减小施工扬尘对周围环境的影响。 ② 动力起尘 由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。通常扬尘集中发生在施工准备期施工期土地平整和地基开挖的早期阶段，其PM10排放浓度相对较高，需要采取措施进行防治，以减少对周围环境造成影响。 2、废水 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。 （1）施工人员生活污水 本项目施工人员平均20人，均来自当地，厂区不设施工营地，生活用水量0.8t/d，生活污水产生量为0.64t/d，主要为清洗废水，主要污染因子为COD、BOD5、SS等。 （2）施工废水 施工废水主要包括施工机械冲洗废水，施工阶段桩基、混凝土养护、构件与建筑材料的保湿等环节产生的泥浆废水；其中，施工机械冲洗废水产生量很小，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等；泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮浑浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30～50%。施工期可在场区设置简易沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场，不外排。 3、噪声 本项目主体工程施工用到的主要噪声设备包括挖掘机、推土机、装载机、打桩机、振捣棒等；另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。经类比调查，并参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），施工期产噪机械设备声级值见表30。 表30 施工期主要机械设备噪声源及其声级值 序号 施工机械 声功率级/dB 声级 距离/m dB（A） 1 挖掘机 85～95 5 84 2 推土机 90～100 3 88 3 装载机 85～100 5 86 4 打桩机 85～100 5 80 5 振捣棒 90～100 15 74 6 平地机 90～100 3 88 7 运输车辆 80～90 / / 4、固体废弃物 本项目施工期固体废物主要来自于土石方阶段产生的弃土、建筑垃圾和生活垃圾。 （1）弃土 经现场踏勘，本项目用地现状为空地，地势较为平坦，施工前需进行场地平整。本项目主要构筑物进水调节池、高密度沉淀池、过滤进水池、过滤出水池、反洗浓水池、催化氧化池、催化出水池、膜池、MBR出水池、MBR清洗水池、超滤产水池、反渗透产水池、反渗透浓水池、离线清洗水池均为半地下式，因此在整个施工过程中需要进行土方的开挖和回填，土方开挖量约为1300m3，土方回填量约为600m3，弃土产生量为700m3，该部分弃土产生量较少，收集后用于厂区土地平整，全部综合利用，不外排。 （2）建筑垃圾 施工建筑垃圾主要来源于废水深度处理站主体工程的建设，产生量较少，施工单位应规范运输，将产生的建筑垃圾送至石龙区指定的建筑垃圾堆存场，不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。 （3）生活垃圾 施工人员产生的少量生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，与厂区职工生活垃圾一起送集聚区垃圾中转站，按有关规定妥善处置后对环境影响不大。 营运期 1、大气污染 本次改造工程不改变酚氰废水处理站的处理能力，仅对其工艺进行优化；新建废水深度处理站采用“化学软化+多介质过滤+臭氧催化氧化+膜生物反应器+超滤+反渗透”工艺，对比现有工艺，新增了化学软化、臭氧催化氧化、膜生物反应器等工艺，确保出水持续稳定达标。 根据企业实际运行情况，废水处理站在运行过程中产生的大气污染物主要为NH3和H2S。本项目建成后不改变整个废水处理站的处理能力，不新增大气污染物，项目建成后废气污染物仍为NH3和H2S。 2、水污染 本项目不新增职工定员，不新增生活污水。 （1）设计进水合理性分析 根据设计方案，本项目废水深度处理站设计规模为80m3/h，设计进水指标：SS为70mg/L，CODcr为150mg/L，氨氮为25mg/L，BOD5为30mg/L，石油类为2.5mg/L，总磷为3.0mg/L。根据河南贝纳检测技术服务有限公司2017年4月13日～4月14日对厂区酚氰废水处理站进、出水水质的检测数据，检测结果见表31 表31 中鸿煤化公司酚氰废水处理站进出口水质检测结果 单位：mg/L 检测 时间 检测 点位 频次 pH SS COD 氨氮 BOD5 总氮 总磷 石油类 挥发酚 硫化物 苯 氰化物 2017.4.13 进口 第一次 8.17 996 3810 105 1060 173 1.36 66.4 113 13.3 0.004 6.69 第二次 8.23 983 3790 112 1130 179 1.43 72.2 118 12.5 0.006 6.73 第三次 8.45 990 3680 116 1110 185 1.32 76.8 111 13.4 0.008 6.68 出口 第一次 7.83 19 125 16.7 10.3 28.7 0.861 1.05 0.07 0.019 未检出 0.026 第二次 7.69 23 118 15.8 10.7 30.1 0.912 1.11 0.09 0.022 未检出 0.031 第三次 7.76 17 131 17.1 11.1 29.4 0.834 1.09 0.08 0.025 未检出 0.027 2017.4.14 进口 第一次 8.24 982 3940 110 1000 170 1.44 68.8 114 11.7 0.006 6.71 第二次 8.37 991 3720 119 1070 179 1.50 74.9 110 13.3 0.007 6.64 第三次 8.26 997 3850 113 1120 186 1.39 66.3 119 13.1 0.005 6.78 出口 第一次 7.53 20 119 15.3 10.8 22.9 0.850 1.16 0.06 0.031 未检出 0.030 第二次 7.77 18 121 16.2 9.96 29.6 0.912 1.08 0.08 0.029 未检出 0.036 第三次 7.51 22 134 16.5 10.9 27.7 0.843 1.14 0.07 0.035 未检出 0.038 实际去除效率（%） / 98.00 96.72 85.54 99.02 84.29 38.37 98.43 99.93 99.79 / 99.54 备注：多环芳烃、苯并芘未检出 由上表检测结果可知，中鸿煤化公司废水经酚氰废水处理站处理后，出水pH值为7.51～7.83，SS排放浓度为17～22mg/L，COD排放浓度为118～134mg/L，氨氮排放浓度为15.3～17.1mg/L，BOD5排放浓度为9.96～11.1mg/L，总氮排放浓度为22.9～30.1mg/L，总磷排放浓度为0.834～0.912mg/L，石油类排放浓度为1.05～1.16mg/L，挥发酚排放浓度为0.06～0.09mg/L，硫化物排放浓度为0.019～0.035mg/L，氰化物排放浓度为0.026～0.038mg/L，苯、苯并（a）芘和多环芳烃均未检出；各污染出水浓度均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中新建企业水污染物间接排放浓度限值。 根据河南宜信检测技术服务有限公司2019年1月份、2月份对酚氰废水处理站出水口的例行检测数据，多环芳烃、苯并[a]芘均未检出，检测结果见表32。 表32 酚氰废水处理站出水口例行检测数据 采样时间 检测因子 酚氰废水处理站出水口 第一次 第二次 第三次 2019.1.14 多环芳烃 未检出 未检出 未检出 苯并[a]芘 未检出 未检出 未检出 2019.2.23 多环芳烃 未检出 未检出 未检出 苯并[a]芘 未检出 未检出 未检出 公司酚氰废水处理站出水水质检测结果，本项目主要污染物SS出水浓度为17～22mg/L，CODcr出水浓度为118～134mg/L，氨氮出水浓度为15.3～17.1mg/L，BOD5出水浓度为9.96～11.1mg/L，石油类出水浓度为1.05～1.16mg/L，总磷出水浓度为0.834～0.912mg/L；均小于设计进水指标，由此可知，本项目进水指标设计合理，详见表33。 表33 设计进水指标合理性分析 序号 污染物 酚氰废水处理站实际出水指标（mg/L） 废水深度处理站设计进水指标（mg/L） 是否合理 1 SS 17～22 70 合理 2 CODcr 118～134 150 合理 3 氨氮 15.3～17.1 25 合理 4 BOD5 9.96～11.1 30 合理 5 石油类 1.05～1.16 2.5 合理 6 总磷 0.834～0.912 3.0 合理 （2）主要污染物产排情况 根据设计方案，本项目设计出水指标满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水水质标准，设计出水指标：pH为6.5～8.5，COD≤60mg/L，氨氮≤10mg/L，溶解性总固体≤1000mg/L，BOD5≤10mg/L，浊度≤5度，硫酸盐≤250mg/L，石油类≤1mg/L，总磷≤1mg/L，氯离子≤250mg/L，总碱度≤350mmol/L，总硬度≤450mg/L，色度≤30倍；设计各污染物去除率：SS为95%，CODcr为90%，氨氮为97%，BOD5为85%，石油类为80%，总磷为80%。 经核算，本项目废水深度处理站进出水主要污染物情况见表34。 表34 废水深度处理站进出水主要污染物情况 序号 污染物 处理前 设计去除率 （%） 处理后 进水浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 出水浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 1 SS 70 49.06 95 3.5 2.45 2 CODcr 150 105.12 90 15 10.51 3 氨氮 25 17.52 97 0.75 0.53 4 BOD5 30 21.02 85 4.5 3.15 5 石油类 2.5 1.75 80 0.5 0.35 6 总磷 3.0 2.10 80 0.6 0.42 本项目废水深度处理站设计产水量为80%，设计规模为80m3/h，经核算，净水产生量为64t/h，浓水产生量为16t/h，其中净水回用于循环冷却水系统，浓水回用于干熄焦焦炭加湿、炉顶水封槽、车间清洗、煤场降尘、熄焦塔等，全部综合利用，不外排。 3、噪声污染 本项目噪声设备较少，主要为刮泥机、各类风机和泵机等；类比一般工业设备噪声源强，各主要生产设备噪声声级值见表35。 表35 项目噪声源情况表 序号 噪声源 声级值dB（A） 数量 防治措施 1 刮泥机 80 2台 基础减振 2 风机 90 3台 基础减振，加装消声装置、隔声等 3 泵机 75 36台 基础减振 4、固废污染 本项目不新增职工定员，不新增生活垃圾。 本次改造工程不新增废水量，不改变废水处理站整体处理能力，不新增浮油量和污泥量。由于项目深度处理站采用废水处理工艺发生了变化，新增了催化氧化塔，在运行过程中会产生废催化剂。根据设计方案，催化剂主要成分为304、316和钛材，使用过程中更换频率为2～3年，废催化剂产生量为80m3/次，该部分固废由供货厂家回收再利用。 本次改造后废水深度处理站新增了膜生物反应器，与原有工程相比，废树脂的产生量将有所增加。根据设计方案，本项目营运后新增废树脂量为1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），废水深度处理站产生的废树脂属危险废物，编号为HW13（有机树脂类废物），废物代码为900-015-13（废弃的离子交换树脂），该部分固废并入公司现有危废暂存系统，与公司现有废树脂一起委托资质单位进行安全处置。 本项目危险固废情况见表36。 表36 危险固废产生情况及特性一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 新增量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施* 1 废树脂 HW13（有机树脂类废物） 900-015-13 1 膜生物反应器 固体 挥发酚、苯并[a]芘等 1年 毒性 委托资质单位安全处置 5、改建前后主要污染产排情况 本次工程不改变公司废水处理站的处理规模，不改变废水的综合利用途径。本项目营运后公司废水全部回用，综合利用，零排放。 本项目主要污染物排放“三本帐”汇总见表37。 表37 本项目主要污染物排放“三本帐” 单位：t/a 污染物类型 原有工程排放量 本项目 以新带老消减量 技改后工程排放量 增减变化量 处理量/产生量 排放量 废气 NH3 / / / / / / H2S / / / / / / 废水 废水 0 700800 0 0 0 0 SS 0 49.06 0 0 0 0 CODcr 0 105.12 0 0 0 0 氨氮 0 17.52 0 0 0 0 BOD5 0 21.02 0 0 0 0 石油类 0 1.75 0 0 0 0 总磷 0 2.10 0 0 0 0 固废 浮油 0 / 0 0 0 0 污泥 0 / 0 0 0 0 废催化剂 / 80m3/次 0 0 0 0 废树脂 0 1 0 0 0 0 生活垃圾 0 / 0 0 0 0

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 废水处理站各构筑物 | NH3 | / | / |
|  |  | H2S | / | / |
| 水 污 染 物 | 公司生产废水、生活污水 | 废水量 | 70.08万t/a | 0 |
|  |  | SS | 70mg/L，49.06t/a | 0 |
|  |  | CODcr | 150mg/L，105.12t/a | 0 |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，17.52t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 30mg/L，21.02t/a | 0 |
|  |  | 石油类 | 2.5mg/L，1.75t/a | 0 |
|  |  | 总磷 | 3.0mg/L，2.10t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 废水深度处理站 | 废催化剂 | 80m3/次 | 0 |
|  |  | 废树脂 | 1t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声的主要来源于废水处理站设施运行时刮泥机，各类风机和泵机等产生的噪声，噪声源强约75～90dB（A）。 |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目对生态环境的影响主要在施工期，影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。施工期由于对厂区土地的开挖、平整等，会破坏原有地表植被，但项目建成后通过采取绿化、硬化等措施后，生态环境将得到一定程度的改善。 |

环境影响分析

施工期 本项目主要对厂区现有废水处理站进行改造，施工期短，施工量相对较小，施工期对周围环境的影响较小。 1、大气环境影响分析 施工扬尘的影响在干燥天气下显得比较突出，同时其影响是局部的、暂时的，影响的程度及范围有限。为避免施工期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求施工单位在施工过程中产生的渣土、泥浆等废弃物要日产日清；需要暂存的渣土，应集中堆放并以密目网覆盖，禁止渣土外溢至围挡以外或露天存放。运输渣土、泥浆、砂石等散体材料的车辆，应有覆盖、密闭等措施，避免撒漏、扬尘污染。 在施工期间，建设单位应按照《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（平政〔2018〕27号）中相关规定，采用商砼，施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”；并做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆。具体防治措施如下： ① 封闭式施工及洒水抑尘 厂区工程施工时，施工工地周边设置1.8m的硬质围墙，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。施工期间对围挡落尘当定期进行了清洗，保证施工工地周围环境整洁。保证项目在施工场地“湿身”作业，道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。 ② 限制车速、保持路面硬化和施工车辆、路面清洁 施工场地的扬尘大部分来自施工车辆。建设单位要求工程承包方的施工车辆在进入施工场地后，减速行驶，以减少施工场地扬尘。建议行驶车速不大于5km/h，扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 控制容易产生扬尘的搬运过程，对土石方开挖作业面应适当洒水；运输车辆、施工场地运输通道应及时清扫、冲洗，道路保持一定湿度；车辆出工地前应设置车轮冲洗设备，尽可能清除表面黏附的泥土；运输车辆进入施工场地应低速行驶，减少产尘量；运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；运输垃圾渣土的施工车辆驶出施工现场时，装载高度不得超过槽帮上沿，并应当将车辆槽帮和车轮冲洗干净。 ③ 避免大风天气作业 在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 ④ 采用商品混凝土浆 项目施工期采用商品混凝土浆，大大减少了水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响，同时还可减轻水泥搅拌机的噪声影响。 ⑤ 及时绿化及覆盖 对厂区工程施工造成的裸露地面进行绿化，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行了遮盖处理或喷洒抑尘剂。从事散装货物运输的车辆，特别是运输建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须封盖严密，不得撒漏。 ⑥ 及时清运垃圾、渣土 建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对环境空气的影响，减小对区域环境空气的影响。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为冲洗、养护废水和施工人员生活污水。本项目施工工程量较小，生活污水和冲洗废水产生量不大。施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，生活污水依托厂区现有废水处理站处理达标后全部回用，不外排。因此，施工期废水对周围地表水环境的影响很小。 3、声环境影响分析 项目施工期间施工机械及运输材料车辆等会产生非稳态的噪声，施工噪声具有无规则、突发性等特点，其噪声源强在80～100dB（A）之间。施工单位必须按国家关于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求进行施工并尽量分散噪声源，降低对周围声环境的影响。为了进一步降低施工过程中噪声对周围环境的影响，本环评要求建设单位在施工期间要采取以下措施： （1）施工单位尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （2）加强施工机械维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 （3）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 （4）合理安排施工过程，夜间严禁施工。 （5）产生振动的大型设备的底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响；安装局部隔声罩和部分吸声结构，以降低高噪声设备噪声传播的强度。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，将施工期噪声影响降到最低限度。项目施工结束后，施工噪声影响亦随之消失。 4、固体废物环境影响分析 施工期固废主要为建筑施工过程开挖的土方，拟用于厂区内其他建设，不会造成弃土堆积。建筑垃圾应及时清运，并送到石龙区指定倾倒点处置，不随意抛弃、转移。施工人员产生的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，与厂区职工生活垃圾一起送集聚区垃圾中转站。故施工期产生的固废对环境影响较小。 营运期 1、大气环境影响分析 本项目产生的主要大气污染物为废水处理站运行过程中各构筑物所散发的恶臭，主要污染物为NH3和H2S。根据公司厂界无组织废气例行检测数据可知，厂界恶臭气体H2S无组织排放浓度为0.007～0.008mg/m3，NH3无组织排放浓度为0.05mg/m3，均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准（H2S：0.06mg/m3，NH3：1.5mg/m3），同时满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中标准限值（H2S：0.01mg/m3，NH3：0.2mg/m3），可以实现达标排放。 本项目不改变废水处理站的处理规模，不新增恶臭污染物NH3和H2S的排放量，项目营运后厂界恶臭可以继续实现达标排放，对周围环境空气影响不大。 2、水环境影响分析 （1）废水深度处理站设计规模合理性分析 中鸿煤化公司废水主要包括生产废水、清净下水、车间及地面清洗废水、生活污水；其中生产废水包括化产回收工序产生的水封水、蒸氨废水、硫铵废水、粗苯终冷水、分离水、脱硫工段废水；甲醇生产工序产生的转化排污水、回收塔废水；清净下水主要为辅助工程产生的锅炉排污水、循环水排水、纯水站排水、制冷站排水。经调查，厂区现有酚氰废水处理站设计处理规模为85m3/h，目前实际处理能力为65m3/h。 根据《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012），焦化生产废水经处理后用于洗煤、熄焦和高炉冲渣等的水质，其pH、SS、CODcr、氨氮、挥发酚和氰化物应满足表中相应的间接排放限值要求。根据河南贝纳检测技术服务有限公司2017年4月13日～4月14日对厂区废水处理站进、出口水质的检测数据，中鸿煤化公司全厂废水经酚氰废水处理站进行生化处理后，出水pH值为7.51～7.83，SS排放浓度为17～22mg/L，COD排放浓度为118～134mg/L，氨氮排放浓度为15.3～17.1mg/L，BOD5排放浓度为9.96～11.1mg/L，总氮排放浓度为22.9～30.1mg/L，总磷排放浓度为0.834～0.912mg/L，石油类排放浓度为1.05～1.16mg/L，挥发酚排放浓度为0.06～0.09mg/L，硫化物排放浓度为0.019～0.035mg/L，氰化物排放浓度为0.026～0.038mg/L，苯、苯并[a]芘和多环芳烃均未检出，各污染排放浓度均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中新建企业水污染物间接排放浓度限值。因此，公司酚氰废水处理站出水可部分回用于厂区煤场降尘、干熄焦加湿等，消纳部分废水。 本项目废水深度处理站设计规模为80m3/h，远大于公司现有废水量（65m3/h），且与公司酚氰废水处理站处理规模匹配，由此可知，厂区废水深度处理站的设计规模是可靠的，能够保证厂区全部废水得到有效处理，实现全厂废水零排放。 （2）废水深度处理站净水达标分析和回用可行性分析 ① 达标分析 本项目废水深度处理站采用“化学软化+多介质过滤+臭氧催化氧化+膜生物反应器+超滤+反渗透”工艺，设计规模为80m3/h，各污染物设计去除率：SS为95%，CODcr为90%，氨氮为97%，BOD5为85%，石油类为80%，总磷为80%；废水出水水质达标分析见表38。 表38 废水处理站出口水质达标分析 单位：mg/L 序号 污染因子 出水水质 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005） 直接排放限值 是否 达标 敞开式循环冷却水系统补充水限值 是否 达标 1 SS 3.5 50 达标 — 达标 2 CODcr 15 80 达标 60 达标 3 氨氮 0.75 10 达标 10 达标 4 BOD5 4.5 20 达标 10 达标 5 石油类 0.5 2.5 达标 1 达标 6 总磷 0.6 1.0 达标 1 达标 由上表可知，中鸿煤化公司废水经深度处理站处理后，净水中各污染物SS浓度为3.5mg/L，CODcr浓度为15mg/L，氨氮浓度为0.75mg/L，BOD5浓度为4.5mg/L，石油类浓度为0.5mg/L，总磷浓度为0.6mg/L，各污染排放浓度均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中新建企业水污染物直接排放标准限值；同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水水质标准，可回用于循环冷却水系统，综合利用，不外排。 ② 回用可行性分析 根据中鸿煤化公司实际运行情况，循环冷却水系统补水量为200m3/h，本项目营运后废水深度处理站净水理论产生量为64m3/h，远远小于循环冷却水系统的补水量，净水全部综合利用可行。 （3）废水深度处理站浓水综合利用可行性分析 根据设计方案，本项目营运后废水深度处理站浓水理论产生量为16m3/h。根据焦化行业实际运行情况，废水深度处理站浓水的去向主要为干熄焦焦炭加湿、炉顶水封槽、车间清洗、煤场降尘、熄焦塔等。经调查，中鸿煤化公司目前采用干法熄焦方式，湿熄焦系统为备用熄焦方式。 根据企业实际运行情况和生产经验数据，厂区废水回用环节耗水量见表39。 表39 厂区废水回用环节耗水量 序号 废水回用环节 理论用水量（t/h） 备注 湿熄焦运行 干熄焦运行 1 湿熄焦（熄焦塔） 68 0 熄焦用水量0.45t/t焦 2 干熄焦焦炭加湿 0 9.5 / 3 炉顶水封槽 1.5 1.5 / 4 车间清洗 1.2 1.2 / 5 煤场降尘 2.6 2.6 / 6 酚氰废水处理站消泡 5 5 / 合计 78.3 19.8 / 由上表分析可知，湿熄焦运行时全厂浓水的消耗指标为78.3t/h，干熄焦运行时全厂浓水的消耗指标为19.8t/h，大于废水深度处理站理论浓水产生量（16m3/h），由此可知，废水深度处理站浓水全部回用可行。 （4）废水综合利用可靠性分析 根据中鸿煤化公司现有废水处理站的实际运行效果，全厂废水经酚氰废水处理站和深度处理站处理后，出水中pH值为7.16～7.92，SS出水浓度＜18mg/L，COD出水浓度为20～23mg/L，氨氮出水浓度为0.944～1.03mg/L，溶解性总固体出水浓度为554～861mg/L，BOD5出水浓度为4.9～5.6mg/L，浊度＜3，硫酸盐出水浓度为45.8～216mg/L，石油类未检出，总磷出水浓度为0.70～0.89mg/L，氯离子出水浓度为37.4～46.8mg/L，总硬度为246～293mmol/L，总硬度出水浓度为272～329mg/L，色度为8；各污染物满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中相关水质指标，作为循环冷却水系统补充水回用可行。本项目是对现有废水处理站工艺进行优化和提升，处理效果比改造后更好，能保证废水持续达标排放。 （5）废水处理站事故废水影响分析 ① 进水水质不稳定导致的事故废水 废水处理站在运行过程中存在进水水质不稳定的事故风险，这可能导致废水处理设施不能正常运行，使出水水质达不到标准要求。厂区现有酚氰废水处理站建设时配套建设了1座事故池，容积876.16m3，其中长14.8m，宽14.8m，高4m，用于接收炼焦工艺、蒸氨等相关系统出现故障时的废水。生产事故状态下的废水先输送至事故池，待系统稳定后再将该部分废水以较小流量送至废水处理系统，防止进水不稳定加大废水处理站的运行负荷，导致出水不达标。 ② 废水深度处理站事故废水 本项目废水深度处置出现事故时，启动备用深度处理站，将酚氰废水处理站的出水通过原输送泵送原废水深度处理站，经处理后达标后回用。公司废水深度处理站设置有备用系统，可保证废水处理系统稳定运行，事故状态下废水零排放。 本项目属于环保工程，不改变现有焦炉生产规模和炼焦工艺，不新增用水环节，不新增废水量，不改变废水的回用环节，因此，项目营运后全厂废水仍按当前回用途径进行资源化利用，实现废水的零排放。 （6）本项目建设期间中鸿煤化公司废水零排放可靠性分析 本项目废水深度处理站建设周期为6个月，在废水处理深度处理站建设期间，现有废水深度处理站仍保持运行状态，待本项目建成营运后，方可停用，以保证全厂废水零排放。 本项目对现有酚氰废水处理站工艺优化内容较为简单，主要将现有厌氧池改造为好氧池，污泥浓缩池增加刮泥机。根据企业和施工单位提供资料，酚氰废水处理站改造工期较短，其中污泥浓缩池改造工期为8小时左右，厌氧池改造工期为3d。污泥浓缩池改造期间，关闭污泥泵，污泥临时储存在好氧池和二沉池内，待其改造完成后方可开启污泥泵，恢复运行，因污泥浓缩池改造周期短，污泥临时储存不会对整个系统的出水水质不会造成大的影响。酚氰废水处理站现有厌氧池2座，并联，不同时进行改造，改造时1座运行，1座停用，为保证酚氰废水处理站运行不受影响，将停用厌氧池的废水导入事故池，待其改造后再将废水导回好氧池。 由以上分析可知，本项目酚氰废水处理站工艺优化期间，建设单位采用了可靠的临时措施，可保证整个酚氰废水处理站持续稳定运行，在废水深度处理站建设期间，现有废水深度处理站仍正常运行，可保证全厂废水零排放。 3、地下水影响分析 本项目现有废水处理站各构筑物均采用了相应的防渗措施，以降低对地下水的影响。根据现状检测结果，测点夏庄村、下河村、原张庄村遗留水井、关庄村地下水各检测因子除总硬度超标外，其余各检测因子pH、石油类、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、苯、甲苯、多环芳烃、苯并[a]芘均未检出，pH、氨氮、硝酸盐、总硬度、氟化物、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，说明本项目对含水层水质影响不明显。 本项目营运过程中对区域地下水的影响主要是：废水管道跑冒滴漏，废水处理站各构筑物发生溢流或破裂，废水下渗将对地下水产生不利影响，主要采取的防范措施如下： （1）源头控制对地下水的污染 为了保护地下水环境，采取措施从源头上控制对土壤及地下水的污染；从设计、管理中防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏而采取的各种措施，主要措施包括工艺、管道、设备、土建、给排水、总图布置等防止污染物泄漏的措施。废水处理站区域的地基、地面均铺设防渗漏地基；废水处理站各构筑物做好基础防渗；污泥收集后直接送储煤场用于配煤炼焦，不设置堆存场地，避免渗滤液对地下水和土壤造成污染。 运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。 （2）分区防控措施 地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，对污染物的产生、漏渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 ① 分区防控依据 根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表作为分区防控的依据。 表40 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度 主要特征 难 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 易 对地下水环境有污染的物料和污染物泄漏后，可及时发现和处理 表41 天然包气带防污性能分级参照表 分级 包气带岩土的渗透性能 强 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 中 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 弱 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 表42 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗区 弱 难 重金属、持久性有机污染物 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7；或参照GB18598执行 中—强 难 弱 易 一般防渗区 弱 易—难 其他类型 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7；或参照GB16889执行 中—强 难 中 易 重金属、持久性有机污染物 强 易 简单防渗区 中—强 易 其他类型 一般地面硬化 本项目为焦化生产过程废水处理及回用项目，属于环保工程，污染物类型为其他类型，污染控制难易程度为难，根据当地地质勘查资料，天然包气带防污性能为中。项目厂区各部位防渗分区情况见表43。 表43 防渗分区划分要求 防渗分区 设施名称 防渗区域及部位 防渗要求 一般防渗区 废水处理站 各构筑物池底和池壁，废水处理站地面 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7；或参照GB16889执行 ② 地下水防控要求 a、废水处理站各构筑物均采用防渗措施，水池宜采用抗渗钢筋混凝土结构，并符合下列规定：混凝土等级不宜小于C30；钢筋混凝土水池的抗渗等级不应＜P8；结构厚度不应＜250mm。防渗钢筋混凝土水池所有缝应设置止水带，止水带宜选用塑料止水带和橡胶止水带，厚度不宜＜3mm。缝内应填置填缝板和嵌缝密封料，接缝处等细部构造应采取防渗处理。 b、废水处理站已配套建设有事故池，用于接收炼焦工艺、蒸氨等相关系统出现故障时的废水，防止事故状态下废水外排；深度处理站设置有备用系统，防止事故废水外排。 c、本项目污水管道应采用强度高、腐蚀裕度大的管道材料（碳钢材质管道）和高等级防腐材料，尽量使用焊接连接，不得使用承插管。 d、污水管网防渗处理措施：废水输水管网线敷设的地面必须进行地面硬化；对地下水管道和阀门设防渗管沟和活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。 e、废水处理站运行过程中应加强管理，并制定严格的岗位责任制，确保各种工艺设备、管道、阀门完好，废水不发生渗漏。及时检查和维护各类事故应急设施，确保事故发生时各类废水能得到有效收集和处置，避免对地下水产生影响。 （3）地下水监测 企业应建立地下水环境监测管理体系，制定地下水环境影响跟踪监测计划，建立地下水环境影响跟踪监测制度，配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题采取措施。建设单位可利用厂区现有监测井进行跟踪监测，在生产运营过程中，应按照监测计划，及时开展跟踪监测。 （4）应急响应 企业应制定相应的地下水污染应急响应预案。在地下水跟踪监测过程中，发现地下水受到污染，应立即启动应急响应预案，并上报石龙区环保局及政府部门，公告当地居民。并根据污染特性，采取相应的控制污染源、切断污染途径等措施。 由以上分析，评价认为，通过采取以上地下水保护措施后，可将项目对地下水的影响降至最小程度。 4、声环境影响分析 本项目营运后主要噪声源为刮泥机、风机和泵机等，噪声源强为75～90dB（A）。设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备；通过隔声、消声和基础减振等措施降噪；经采取上述措施后，噪声可降噪10～20dB（A）。 本项目主要设备噪声源强及降噪后源强见表44。 表44 项目主要设备噪声源强及治理措施一览表 单位：dB（A） 序号 噪声源 噪声值 台数 降噪措施 治理后声级 状态 1 刮泥机 80 2台 基础减振 65 连续 2 风机 90 3台 基础减振，加装消声装置、隔声等 75 连续 3 泵机 75 36台 基础减振 60 连续 噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据本项目噪声源和环境特征，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失。本评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： 点源衰减模式： 式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——关心点距离噪声源距离，m； r0 ——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leq g = 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leq b—预测点的背景值，dB（A）； 根据以上预测模式预测结果见表45。 表45 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 站位 主要噪声源及分布 处理后 源强 与噪声源距离（m） 贡献值 背景值 影响值 标准 （昼/夜） 影响 情况 东厂界 刮泥机 风机 泵机 65 75 60 65 50 20 28.7 31.0 34.0 54.4/43.5 55.7/50.7 65/55 达标 西厂界 刮泥机 风机 泵机 65 75 60 770 850 760 7.3 6.4 2.4 49.2/41.3 49.2/41.3 65/55 达标 南厂界 刮泥机 风机 泵机 65 75 60 310 290 295 15.2 15.8 10.6 52.9/42.6 52.9/53.3 65/55 达标 北厂界 刮泥机 风机 泵机 65 75 60 30 55 20 35.5 30.2 34.0 51.4/42.3 53.8/51.4 65/55 达标 由上表预测结果可知，项目营运后东、南、西、北各厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，厂界噪声可以实现达标排放，对周围声环境影响不大。 为进一步降低营运期设备噪声对周围声环境的影响，建议企业采取下列措施： ① 设备选用低噪声设备，从声源本身降低噪声。 ② 平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ③ 产生振动的大型设备的底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响。 ④ 风机加装消声装置。 5、固废污染影响分析 本项目废水处理站改造完成后，新增固废为废催化剂，与原有工程相比，废树脂产生量有所增大；浮油、污泥和生活垃圾产生量不新增，该部分固废不改变处理处置方式，与现有工程相同。浮油厂区收集后送厂区机械化澄清槽，用于回收焦油，综合利用，不外排；污泥收集后直接送储煤场用于配煤炼焦，综合利用，不外排；生活垃圾集中收集后，与全厂生活垃圾一起定期送集聚区垃圾中转站，最终进入当地垃圾填埋场进行卫生填埋。 （1）废催化剂 本项目营运后废催化剂来源于催化氧化塔，更换频率为2～3年，废催化剂产生量为80m3/次，该部分固废由供货厂家回收再利用，厂区不设置暂存装置和场所，供货厂家更换后直接封装运回原生产厂区。 （2）废树脂 根据《国家危险废物名录》（2016），废树脂属于危险固废，编号为HW13（有机树脂类废物），危险废物的运输、储存、处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保总局<关于发布《危险废物污染防治技术政策》的通知>[环发2001（199）号]的要求执行，送具有危险固废处置资格的单位妥善处置。危险废物暂存区应严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单中相关规定，做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防要求；暂存区周围设计截流沟，防止暴雨季节，雨水进入储存间，暂存区内应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 本项目营运后新增废树脂1t/a，更换后与现有废树脂一起送公司危废暂存间暂存并委托资质单位安全处置，不再设置单独危废暂存间。经调查，中鸿煤化公司设置有专门的危险固废暂存间，建筑面积210m2，主要用于存放废矿物质油、废触媒、废催化剂、废树脂等，危险固废暂存间设置规范，并满足本项目新增废树脂的暂存要求。 本项目危险废物贮存场所基本情况见表46。 表46 本项目危险废物贮存场所基本情况 贮存场所（设施） 危险废物名称 类别 废物代码 位置 占地面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 危险固废暂存间 废树脂 HW13（有机树脂类废物） 900-015-13 依托 现有 210m2 收集桶 2t 半年 6、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 评价遵照国家环保总局环发【2005】152号文《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别和源项分析，进行风险评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）风险识别 本项目营运后所用化学品为NaOH溶液、Na2CO3，主要用于雨污水化学软化工序。根据设计方案，NaOH溶液用量为5t/a，Na2CO3用量为25t/a，本项目不单独设置化学品仓库，NaOH和Na2CO3的储存依托厂区现有储存设施。经调查，中鸿煤化公司NaOH溶液用量为236t/a、Na2CO3用量为2592t/a，项目营运后公司NaOH溶液用量为241t/a、Na2CO3用量为2617t/a。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），确定本项目所用化学品NaOH溶液和Na2CO3无临界量，不构成重大危险源。 （2）风险防范措施 本项目氢氧化钠溶液采用储罐储存，储罐周围设置为围堰，防止泄露至生产单元。Na2CO3为固体袋装，厂区设置有专用化学品仓库，并由专人看管。危险固废暂存间设置满足满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防要求，并严格执行危险废物转移联单制度。 本项目废水深度处理站出现事故或检修的情况下，启用备用废水深度处理系统，保证废水不外排。同时废水处理站配套设置有事故池，在生产事故状态下，生产废水可排入事故池，不直接对外排水。 （3）风险评价结论 中鸿煤化公司已按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规和规章要求，编制有突发环境事件应急预案，并定期进行应急演练。本项目营运后发生化学品和废水泄漏的概率很小，一旦事故发生立即启动应急预案，可以有效减轻泄漏事故对于周围环境的影响。评价认为在采取本环评所提建议和落实相应的风险防范措施后，项目的环境风险可控，处在可接受范围内。 7、生态影响分析 绿化是改善生态环境的重要途径。绿化有许多特殊的环境功能，如调节温度及湿度、改良气候、净化空气、防风固沙、保持水土、降低环境噪声等，另外还可以美化环境，给人们创造一个舒适的工作、生活区域。本项目建成后应加强周边绿化，利用绿植将废水处理站与周围环境隔离起来，以减小废水处理站恶臭和噪声对周围环境的影响。 厂区绿化植物的选择本着“因地制宜、适地适树、适地适草、因害设防”的原则，并符合下列要求： ① 根据项目特点，选择相应的抗污、净化、减噪或滞尘力强的植物。 ② 根据美化环境的要求，选择观赏性植物。 ③ 选择易于成活、病虫害少及养护管理方便的植物。 ④ 根据当地土壤、气候条件和植物习性，选择乡土植物和苗木来源可靠、产地近、价格适宜的植物。 本项目废水处理站的绿化，应以净化空气、减少噪声污染、改善职工环境为主，主要种植速生高大树木为主，常绿树与落叶树搭配种植，辅之以灌木和绿地草坪，形成多层次的绿色屏障。尽量做到点、线、面相结合，乔、灌、草相结合，在发挥林草防护和观赏等综合功能的前提下，尽可能结合生成，做到既能防污、防害，又能美观好看，并能取得一定是实用价值。 本项目位于石龙产业集聚区，建议项目在绿化时宜选择一些抗粉尘污染较强的树种，如槐树、梧桐、旱柳、榆树、合欢、桧柏、女贞、冬青、大叶黄杨、刺槐等，尽可能选择乡土种。项目营运后建设单位应加强对绿化工作重要性的认识，配备专职人员对绿化工作进行管理，以保证绿化工作的长期开展。 8、总量控制分析 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。现行总量控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOx。 河南中鸿集团煤化有限公司现已经取得了排污许可证，证书编号为豫环许可平正字1618号，排污许可证有效期限为2016年12月5日～2019年12月5日，目前排污许可证还在有效期内。根据排污许可证，中鸿煤化公司总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物；其中各污染物排放浓度限值如下： 二氧化硫：50mg/m3，氮氧化物：500mg/m3，颗粒物：30mg/m3。 中鸿煤化公司总量控制限值如下： 二氧化硫：178吨/年，1.2吨/日；氮氧化物：624.25吨/年，2.416吨/日。 本项目为焦化生产过程废水处理及回用项目，在项目营运过程中大气污染物不涉及SO2和NOx，不再对申请大气污染物总量指标。本项目不改变现有焦炉生产规模和炼焦工艺，不新增用水环节和废水量，不改变废水的回用途径，即项目营运后全厂废水全部回用，零排放，因此，本项目不新增水污染物控制指标，不再申请水污染物总量控制指标。 9、环境管理 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要加强环保机构的管理，并设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ① 组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证厂区环境优美，空气清新，感官舒适； ② 组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③ 定期对厂区内环保设施运行状况进行全面检查； ④ 保持厂区道路整洁，并及时洒水； ⑤ 强化对环保设施运行监督，加强对环保设施操作人员技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 （3）环保管理要求 ① 按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用。 ② 依托厂区现有环保机构，加强厂区环保管理。 ③ 要求企业对废水处理站运行过程中产生的浮油、污泥、废树脂、废催化剂进行妥善处理处置。 ④ 要求建设单位加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗。 10、环境监测 （1）环境监测的目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 （2）环境监测机构 根据项目污染因素特点，结合建设单位实际情况，本次评价建议废气委托当地环境检测机构进行监测。 （3）环境监测计划 公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，监测内容包括：废气处理设施的运行情况；废水处理设施的运行情况；厂界噪声的达标情况。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定，并结合企业实际情况，本次评价提出如下监测计划，详见表47。 表47 营运期环境监测内容及监测频率 项目 监测位置 监测项目 监测频率 备注 废气 厂界 NH3、H2S 每季度1次 列入公司现有例行监测计划中 废水 酚氰废水处理站出水口 多环芳烃（PAHs）、苯并[a]芘 每月1次 委托有监测资质的单位实施监测，监测时应注明生产工况 废水深度处理站出水口 pH、SS、COD、NH3-N、溶解性总固体、BOD5、浊度、硫酸盐、石油类、总磷、氯离子、总碱度、总硬度、色度 每季度1次 噪声 厂界 昼间、夜间Leq（A） 每季度1次， 昼夜各1次 列入公司现有例行监测计划中 本项目营运后企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。 11、环境经济损益分析 环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或者多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据。 焦化行业是一个用水量较大的行业，需要大量的新鲜水用作循环冷却水补充水和锅炉补给水，并会产生一定量的高浓度焦化废水。焦化废水外排既造成了环境污染，又浪费了宝贵的水资源，因此，焦化废水经深度处理后回用于循环冷却水系统成为减少环境污染，提高焦化企业经济效益的一个重要途径。 本项目本身为环保工程，环保投资比例为100%，其中二次污染治理环保投资为110万元，占总投资的4.4%。本项目营运后废水深度处理站净水全部作为补充水进入循环水系统，实现焦化废水零排放，减少了新鲜水用量和取水费用，对保护水资源具有重要的意义，环境效益和经济效益显著。 本项目的实施，通过废水深度处理和回用有利于企业提高资源利用率，降低生产成本，提高企业经济效益；对节约水资源，减少环境污染，具有显著的环境效益。本项目的建设将为企业经济的持续发展提供有力保障。 12、环保投资及竣工验收一览表 本项目为河南中鸿集团煤化有限公司焦化生产过程废水处理及回用项目，工程本身为环保工程，其环保投资比例为100%，其中废水深度处理站主体工程投资2390万元，其中二次污染治理环保投资为110万元，二次污染治理投资占总投资的4.4%。本项目污染治理环保投资及环保验收见表48。 表48 环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号 污染因子 环保措施 数量 验收指标 投资 1 废水 建设1座废水深度处理站，设计规模为80m3/h，采用“化学软化+多介质过滤+臭氧催化氧化+膜生物反应器+超滤+反渗透”工艺，主要构筑物有进水调节池、高密度沉淀池、过滤进水池、过滤出水池、反洗浓水池、催化氧化池、催化出水池、膜池、MBR出水池、MBR清洗水池、超滤产水池、反渗透产水池、反渗透浓水池、离线清洗水池、软化加药间、泵房、风机房、膜车间等 1座 满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水水质标准 2390 2 地下水 对本项目进行防渗处理，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 / 按照分区防控要求进行防渗设计施工，确保废水不会渗入土壤污染地下水 100 3 噪声 设备隔声、基础减振，风机加装消声装置等 / 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中3类标准 5 4 固废 危险固废依托公司现有危废暂存间，建筑面积210m2，暂存区地面硬化，设置围堰，并满足防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”要求 / 委托资质单位安全处置 1 5 生态 加强绿化，植树种草 / 废水站周边设置绿化隔离带 4 合计 / / / 2500

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 废水处理站各构筑物 | NH3 | 通过厂区绿化，污泥及时清运等措施，降低恶臭气体无组织排放量 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准 |
|  |  | H2S |  |  |
| 水 污 染 物 | 公司生产废水、生活污水 | 废水量 SS CODcr 氨氮 BOD5 石油类 总磷 | 建设1座废水深度处理站，设计规模为80m3/h，采用“化学软化+多介质过滤+臭氧催化氧化+膜生物反应器+超滤+反渗透”工艺，经处理达标后循环利用 | 循环利用，零排放 |
| 固 体 废 物 | 废水深度处理站 | 废催化剂 | 由供货厂家回收再利用 | 综合利用 |
|  |  | 废树脂 | 暂存于危险固废暂存间，并委托资质单位进行安全处置 | 安全处置 |
| 噪 声 | 项目运营期后噪声源为刮泥机、各类风机和泵机等，经隔声、消声、基础减振及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，可以实现达标排放。 |
| 其 他 | 本项目总投资2500万元，全部为环保投资，环保投资占总投资的100%。 |
| 生态保护措施及预期效果 项目营运过程中企业应当加强厂区绿化，在厂区内多多植树种草。在进行树种选择时，应根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种，采取乔灌草立体综合绿化，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，改善景观。 |

结论与建议

1、项目概况 本项目为河南中鸿集团煤化有限公司焦化生产过程废水处理及回用项目，选址位于平顶山市石龙产业集聚区中鸿煤化公司院内，总投资2500万元，主要建设废水深度处理站1座，建设规模为80m3/h，采用“化学软化+多介质过滤+臭氧催化氧化+膜生物反应器+超滤+反渗透”工艺，出水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中标准限值后回用于循环水系统，综合利用，不外排。 2、项目可行性分析结论 （1）选址合理性分析 本项目选址位于平顶山市石龙产业集聚区中鸿煤化公司院内，不新增土地。根据企业提供的土地证明和规划证明，项目用地为工业用地，符合石龙区土地利用总体规划和集聚区发展规划。由此可知，本项目选址合理，建设内容可行。 （2）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于国家鼓励类建设项目第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第15条“‘三废’综合利用及治理工程”；且项目已经通过平顶山市石龙产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2017-410404-77-03-029570。由此可知，项目建设符合国家当前产业政策。 3、污染因素及污染防治对策分析 （1）大气污染防治措施 本项目不改变废水处理站的整体处理规模，不新增废水量，不新增恶臭污染物NH3和H2S的排放量，根据公司厂界无组织废气例行检测数据可知，厂界恶臭气体H2S无组织排放浓度为0.007～0.008mg/m3，NH3无组织排放浓度为0.05mg/m3，均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准（H2S：0.06mg/m3，NH3：1.5mg/m3），同时满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中标准限值（H2S：0.01mg/m3，NH3：0.2mg/m3），可以实现达标排放，对周围环境空气影响不大。 （2）水污染防治措施 中鸿煤化公司废水经深度处理站处理后，净水中SS浓度为3.5mg/L，CODcr浓度为15mg/L，氨氮浓度为0.75mg/L，BOD5浓度为4.5mg/L，石油类浓度为0.5mg/L，总磷浓度为0.6mg/L，各污染排放浓度均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中新建企业水污染物直接排放标准限值；同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水水质标准，可回用于循环冷却水系统，综合利用，不外排。浓水主要用于干熄焦焦炭加湿、炉顶水封槽、车间清洗、煤场降尘、熄焦塔等，综合利用，不外排。 本项目属于环保工程，不改变现有焦炉生产规模和炼焦工艺，不新增用水环节和废水量，不改变废水的回用环节，因此，项目营运后全厂废水仍按当前回用途径进行资源化利用，实现废水的零排放。 （3）噪声污染防治措施 本项目噪声污染源主要为刮泥机、风机和泵机等，噪声源强度为75～90dB（A）。设计上选用低噪声设备，通过隔声、消声、基础减振等措施后，再经距离衰减和厂界围墙隔声后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，可以实现达标排放，对周围声环境质量影响不大。 （4）固体废弃物污染防治措施 本项目废水处理站改造完成后，新增固废为废催化剂，该部分固废由供货厂家回收再利用，厂区不设置暂存装置和场所，供货厂家更换后直接封装运回原生产厂区。与原有工程相比，本项目营运后废树脂产生量有所增大，该部分固废与现有废树脂一起送公司危废暂存间暂存并委托资质单位进行安全处置；浮油和污泥不新增，在厂区进行资源化利用，生活垃圾送集聚区垃圾中转站，最终进入当地生活垃圾填埋场，对周围环境影响不大。 4、主要建议 （1）项目建设过程中严格遵守“三同时”制度，建设项目中的环境保护设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。 （2）企业应加强对操作人员的日常技能和知识培训，增强责任心，避免运营期间操作失误，并注意监测废水处理站进水量和水质的变化，随时调整工艺操作参数，避免出水不稳定对循环水系统造成的影响。 （3）厂区废水处理站各构筑物均应做防渗处理，防止污水下渗污染地下水环境。 （4）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 （5）本项目对现有废水处理站进行改造，改造后全厂废水综合利用，不外排，不新增废水排放口，不新增水污染物控制指标。 5、环评总结论 河南中鸿集团煤化有限公司焦炉烟气焦化生产过程废水处理及回用项目本身为环保工程，符合石龙区土地利用总体规划以及集聚区发展规划。项目所在地环境质量总体较好，项目建成投入使用后，对周围环境的污染程度较轻，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设单位在施工期、运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度出发，在当前环保政策前提下，本项目建设可行。

# Text boxes

多介质过滤

混凝单元

S污泥

压滤水

上清液

泥饼去煤场

污泥脱水机

循环水系统

净水

反渗透产水池

反洗水

W

膜冲洗水

W

膜冲洗水

W

消泡水

干熄焦加湿等

浓水

RO

超滤出水池

UF

MBR出水池

膜生物反应器

催化出水池

臭氧催化氧化池

臭氧催化氧化塔

PAC、PAM

废水深度处理站

深度氧化脱色池

二沉池

S

S

N

调节池

S污泥

S污泥

生活污水及循环排污水

甲醇废水及硫铵废水

污泥浓缩池

综合利用

泥饼去煤场

污泥脱水机

污泥浓缩池

雨污水化学软化

纯碱

深度脱色沉淀池

雨污水

生产废水

生活污水

调节池

蒸氨废水及

粗苯分离水

好氧池

好氧池

缺氧池

气浮+调节池

甲醇废水及硫铵废水

纯碱

PAC

PAM

G

G

G、N

G

G

G

剩余污泥

污泥回流

废水

排泥

混合液回流

上清液

泥饼去煤场

污泥脱水机

重力除油

陶瓷膜除油

深度脱色沉淀池

深度氧化脱色池

二沉池

生活污水及

循环排污水

雨污水

事故水

W废水

污泥浓缩池

酚氰废水处理站

软化药剂

PAC

PAM

PAC、PAM

废水深度处理站

S

S

N

G

G

G、N

G

G

G

剩余污泥

污泥回流

废水

排泥

混合液回流

上清液

事故池

蒸氨废水及

粗苯分离水

好氧池

缺氧池

厌氧池

气浮+调节池

重力除油

陶瓷膜除油

S